## _xltb_storage_ (hidden)
XL Toolbox Settings
| export_preset | <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <Preset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <Name>Png, 450 dpi, RGB, White canvas</Name> <Dpi>450</Dpi> <FileType>Png</FileType> <ColorSpace>Rgb</ColorSpace> <Transparency>WhiteCanvas</Transparency> <UseColorProfile>false</UseColorProfile> <ColorProfile>ProPhoto</ColorProfile> </Preset>
| export_path | C:\Onedrive\OneDrive - tju.edu.cn\Work-OM\4.分析类\燃机类EPC项目工程预算总表各科目金额及构成比例统计分析\项目总结报告\各项目特殊性配置收集及基准配置的设定.png

## Sheet5 (3)
配置名称 | 项目名称 | 项目实际配置 | 基准配置
循环水冷却方式 | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 采用机力通风冷却塔 作为循环水冷却方式
| 古杜 | 一次直流+机械通风
| 滨佳胜3期 | 循环水泵房存在改造
| 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流）
| 必凯 | 一次直流、二次循环都有
| 百路凯 | 一次直流、二次循环都有
海水淡化 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 无海淡系统
| 古杜 | 无海淡系统
| 滨佳胜3期 | 无海淡系统
| 必凯 | 无海淡系统
| 百路凯 | 无海淡系统
两年备件及大修相关 | 滨佳胜2期 | 有燃气轮机两年备件 | 无两年备件及大修相关范围
| 古杜 | 有大修及一年药品
黑启动配置 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
| 古杜 | 不含黑启动发电机
| 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机
| 必凯 | 不含黑启动发电机
| 百路凯 | 不含黑启动发电机
启动锅炉配置 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 不含启动锅炉
| 古杜 | 含启动锅炉
| 滨佳胜3期 | 不含启动锅炉
| 必凯 | 不含启动锅炉
| 百路凯 | 不含启动锅炉
变电站配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 不含场外变电站及改造； GIS配置
| 滨佳胜3期 | 含4个变电站的升级改造（GIS)
| 滨佳胜3期 | 电厂开关站GIS非标（常规220kV短路电流50kV，合同要求63kA）
| 滨佳胜3期 | GIS间隔数量多（滨佳胜3期仅为两台主变和一台启备变，但一厂的6台变压器需要连接至三厂的GIS上，同时需要与二厂的GIS的连接，共计21个断路器间隔）
| 滨佳胜3期 | 二厂两个短线间隔的GIS改造
| 滨佳胜3期 | 一厂6台变压器更换新的220kV电缆后，连接至三厂GIS
| 滨佳胜3期 | 对一厂4台机组和2台备变的监控，需要在三期的NCS系统实现
| 必凯 | AIS配置 | 与GIS的成本差难以核算，作为边界条件
| 百路凯 | AIS配置
四大管道使用预算科目 | 滨佳胜2期 | 四大管道等高压管道在设备采购中 | 四大管道不包含在安装合同里，在设备原值里
| 古杜 | 四大管道由安装单位采购
| 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购
| 必凯 | 四大管道等高压管道在设备采购中
| 百路凯 | 四大管道等高压管道在设备采购中
不可预见情况 | 滨佳胜2期 | 汽机断叶片 | 以不发生非正常重大缺陷为准
| 滨佳胜3期 | 转子断轴，索赔尚未有定论
| 必凯 | 燃机振动，未产生直接成本
| 百路凯 | 天然气压缩机转子叶片断裂，未产生直接成本
临建和厂区道路和照明 | 滨佳胜2期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，无法设定基准配置，由于本报告主要分析电厂设备运行区域的成本，故此部分成本扣除，放在分析范围之外
| 滨佳胜3期 | 旧厂基础上新建，无进场道路
| 必凯 | 进场道路较短
| 百路凯 | 进场道路长，还有照明成本较高
脱硝配置 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销
主机配置 | 滨佳胜2期 | 309E，3拖1，560MW | 主机配置无法设定标定配置，作为边界条件
| 古杜 | 209FA，2拖1，747MW
| 滨佳胜3期 | 4000F，1拖1，2套，900MW
| 必凯 | 9HA，2拖1，1180MW
| 百路凯 | 9HA，2拖1，1223MW
余热锅炉、汽机品牌 | 滨佳胜2期 | 703所锅炉、汽轮机厂汽机
| 古杜 | 杭锅锅炉、汽轮机厂汽机
| 滨佳胜3期 | 东方锅炉，西门子汽机，各2台
| 必凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机
| 百路凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机
天然气调压站 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 天然气调压站各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定基准配置，作为边界条件
| 滨佳胜3期 | 85bar
| 必凯 | 增压机入口20bar
| 百路凯 | 增压机入口20bar

## Sheet5 (2)
配置名称 | 项目名称 | 项目实际配置 | 标定配置
循环水冷却方式 | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 冷却塔（二次循环，机械通风）
循环水冷却方式 | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 冷却塔（二次循环，机械通风）
循环水冷却方式 | 滨佳胜3期 | 循环水泵房存在改造 | 冷却塔（二次循环，机械通风）
循环水冷却方式 | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 冷却塔（二次循环，机械通风）
循环水冷却方式 | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 冷却塔（二次循环，机械通风）
循环水冷却方式 | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 冷却塔（二次循环，机械通风）
海水淡化 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 无海淡系统
海水淡化 | 古杜 | 无海淡系统 | 无海淡系统
海水淡化 | 滨佳胜3期 | 无海淡系统 | 无海淡系统
海水淡化 | 必凯 | 无海淡系统 | 无海淡系统
海水淡化 | 百路凯 | 无海淡系统 | 无海淡系统
主机配置 | 滨佳胜2期 | 309E，3拖1，560MW
主机配置 | 古杜 | 209FA，2拖1，747MW
主机配置 | 滨佳胜3期 | 4000F，1拖1，2套，900MW
主机配置 | 必凯 | 9HA，2拖1，1180MW
主机配置 | 百路凯 | 9HA，2拖1，1223MW
余热锅炉、汽机配置 | 滨佳胜2期 | 703所锅炉、汽轮机厂汽机
余热锅炉、汽机配置 | 古杜 | 杭锅锅炉、汽轮机厂汽机
余热锅炉、汽机配置 | 滨佳胜3期 | 东方锅炉，西门子汽机，各2台
余热锅炉、汽机配置 | 必凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机
余热锅炉、汽机配置 | 百路凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机
天然气调压站 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar
天然气调压站 | 滨佳胜3期 | 85bar
天然气调压站 | 必凯 | 增压机入口20bar
天然气调压站 | 百路凯 | 增压机入口20bar
黑启动配置 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 古杜 | 不含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 必凯 | 不含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 百路凯 | 不含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
启动锅炉配置 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 古杜 | 含启动锅炉 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 滨佳胜3期 | 不含启动锅炉 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 必凯 | 不含启动锅炉 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 百路凯 | 不含启动锅炉 | 不含启动锅炉
变电站配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 不含场外变电站及改造； GIS配置
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 含4个变电站的升级改造（GIS) | 不含场外变电站及改造； GIS配置
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 电厂开关站GIS非标（常规220kV短路电流50kV，合同要求63kA） | 不含场外变电站及改造； GIS配置
变电站配置 | 滨佳胜3期 | GIS间隔数量多（滨佳胜3期仅为两台主变和一台启备变，但一厂的6台变压器需要连接至三厂的GIS上，同时需要与二厂的GIS的连接，共计21个断路器间隔） | 不含场外变电站及改造； GIS配置
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 二厂两个短线间隔的GIS改造 | 不含场外变电站及改造； GIS配置
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 一厂6台变压器更换新的220kV电缆后，连接至三厂GIS | 不含场外变电站及改造； GIS配置
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 对一厂4台机组和2台备变的监控，需要在三期的NCS系统实现 | 不含场外变电站及改造； GIS配置
变电站配置 | 必凯 | AIS配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置
变电站配置 | 百路凯 | AIS配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置
土建安装材料范围划分 | 滨佳胜2期 | 四大管道等高压管道在设备采购中 | 四大管道等高压管道在设备采购中
土建安装材料范围划分 | 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 四大管道等高压管道在设备采购中
土建安装材料范围划分 | 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 四大管道等高压管道在设备采购中
土建安装材料范围划分 | 必凯 | 四大管道等高压管道在设备采购中 | 四大管道等高压管道在设备采购中
土建安装材料范围划分 | 百路凯 | 四大管道等高压管道在设备采购中 | 四大管道等高压管道在设备采购中
管理费用 | 必凯 | 两个项目共同执行，共同部分管理费 | 不拖期，正常完工，单个项目执行
管理费用 | 百路凯 | 两个项目共同执行，共同部分管理费 | 不拖期，正常完工，单个项目执行
不可预见情况 | 滨佳胜2期 | 汽机断叶片 | 以不发生非正常重大缺陷为准
不可预见情况 | 滨佳胜3期 | 转子断轴，索赔尚未有定论 | 以不发生非正常重大缺陷为准
不可预见情况 | 必凯 | 燃机振动，未产生直接成本 | 以不发生非正常重大缺陷为准
不可预见情况 | 百路凯 | 天然气压缩机转子叶片断裂，未产生直接成本 | 以不发生非正常重大缺陷为准
临建和厂区道路和照明 | 滨佳胜2期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准
临建和厂区道路和照明 | 滨佳胜3期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准
临建和厂区道路和照明 | 必凯 | 进场道路较短 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准
临建和厂区道路和照明 | 百路凯 | 进场道路长，还有照明成本较高 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准
脱硝配置 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销

## Sheet1 (3)
配置名称 | 项目名称 | 项目实际配置 | 标定配置 | 影响预算号 | 影响预算名称 | 成本偏差计算方式 | 还原成本偏差（标定-项目实际） | 成本偏差收集汇总 | 对应合同号 | 支持专业人员
项目标准 | 滨佳胜2期 | 同意国标 | 美标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 古杜 |  | 美标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 滨佳胜3期 | 同意国标 | 美标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 必凯 | 美标 | 美标 | 1.1 | 设备购置费 | 钢材定制，40%，2500万美元
项目标准 | 百路凯 | 美标 | 美标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 阿玛拉 |  | 美标
循环水冷却方式 | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 2 | 建筑工程费 | 一次直流与二次循环系统土建成本差待核算（考虑引渠、排水渠的土建成本与冷却塔基础土建成本差） | -48539584.0063 | -48539584.0063 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（同时需考虑附属泵和管道的成本差） | 12000000 | 海水一次直流2037万+165万，通常二次循环用在缺水的区域，海水冷却区域通常不采用冷却塔形式，如采用需在直流成本上额外增加1200万的冷却塔设备费 | 循泵HPE-05-QASIM-303-018，液控蝶阀HPE-05-QASIM-303-030 | 宋强
循环水冷却方式 | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加8个4000m³的冷却塔的安装费 |  | 宋强
循环水冷却方式 | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 3 | 安装工程费 | 决算（一次直流+机械通风） | 这两个系统的相关金额分别是多少，右面金额是整个项目的安装费 | 353884719 | HPE-05-PKGD-0102HT-019等其他 | 吕东兴
循环水冷却方式 | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 2 | 建筑工程费 | 决算（一次直流+机械通风） | 这两个系统的相关金额分别是多少，右面金额是整个项目的土建费 | 424599780 | HPE-05-PKGD-0102HT-086等其他 | 邓全超
循环水冷却方式 | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 1.1 | 设备购置费 | 决算（一次直流+机械通风） | 古杜是两种系统都有么，这两个系统的相关金额分别是多少 | 32421541 | HPE-05-PKGD-0102HT-043 HPE-05-PKGD-0102HT-048 HPE-05-PKGD-0102HT-049 HPE-05-PKGD-0102HT-077 | 罗三红
循环水冷却方式 | 滨佳胜3期 | 循环水泵房存在改造 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 2 | 建筑工程费 | 改造的土建成本待核算 | -3000000 | -3000000 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 2 | 建筑工程费 | 一次直流与二次循环系统土建成本差待核算（考虑引渠、排水渠的土建成本与冷却塔基础土建成本差） | 13097664 | 13097664 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（同时需考虑附属泵和管道的成本差） | 15000000 | 一次直流成本1764万+297万，二次循环需另增加1500万冷却塔成本 | 循泵HEI-180011-3-0102-303-008，液控蝶阀HEI-180011-3-0102-303-013 | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  |  |  |  | Q
循环水冷却方式 | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 2 | 建筑工程费 | 一次直流的土建成本需扣除，待核算 | -6014069.0668 | 6014069.0668 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流泵和管道的成本需扣除，待核算 | -10340000 | 一次直流成本：循泵1034万，二次循环成本：循泵990万+冷却塔1224万 | 循泵HEI-05-FPKBK1-303-028，冷却塔HEI-05-FPKBK1-303-005 | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加12个5000m³冷却塔的安装费用 |  | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 2 | 建筑工程费 | 一次直流的土建成本需扣除，待核算 | -5114887.0333 | 5114887.0333 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流泵和管道的成本需扣除，待核算 | -10910000 | 一次直流成本：循泵1091万，二次循环成本：循泵991万+冷却塔1408万 | 循泵，冷却塔HEI-05-FPKBA1-303-032 | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加14个5000m³冷却塔的安装费用 |  | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 阿玛拉 |  | 冷却塔（二次循环，机械通风）
海水淡化 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 无海淡系统 | 1.1.2.2 | 水质净化、海水淡化 | 整块预算扣除 | -36238573 | -36238573
海水淡化 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 无海淡系统 | 2 | 建筑工程费 | 海淡相关的土建费用待核算 | -4500000 | -4500000 |  | 刘建敏
海水淡化 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 无海淡系统 | 3 | 安装工程费 | 海淡相关的安装费用待核酸 | -2500000 | -2500000 |  | 刘建敏
海水淡化 | 古杜 | 无海淡系统 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 滨佳胜3期 | 无海淡系统 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 必凯 | 无海淡系统 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 百路凯 | 无海淡系统 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 阿玛拉 | 无海淡系统 | 无海淡系统 |  |  | 0
主机配置 | 滨佳胜2期 | 309E，3拖1，560MW | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖1
主机配置 | 古杜 | 209FA，2拖1，747MW | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖2 | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算 |  | -1913052 | HPE-05-PKGD-0102HT-006 | 黎德强
主机配置 | 滨佳胜3期 | 4000F，1拖1，2套，900MW | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖3 | 1.1 | 设备购置费
主机配置 | 必凯 | 9HA，2拖1，1180MW | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖4 | 1.1 | 设备购置费
主机配置 | 百路凯 | 9HA，2拖1，1223MW | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖5 | 1.1 | 设备购置费
主机配置 | 阿玛拉 | 4台9E扩建，+4台余热锅炉，+2台汽机，提升250MW | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖6
余热锅炉、汽机配置 | 滨佳胜2期 | 703所锅炉、汽轮机厂汽机 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 1.1 | 设备购置费 | 考虑国产汽机和进口汽机成本差
余热锅炉、汽机配置 | 古杜 | 杭锅锅炉、汽轮机厂汽机 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算（余热锅炉、汽轮机国产） |  | -543697 | HPE-05-PKGD-0102HT-004 HPE-05-PKGD-0102HT-005 | 刘志超
余热锅炉、汽机配置 | 滨佳胜3期 | 东方锅炉，西门子汽机，各2台 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 1.1 | 设备购置费 |  |  |  | 东方锅炉：HEI-180011-3-0102-303-002 西门子燃机+汽机：HEI- 180011-3-303-001 | 刘莫
余热锅炉、汽机配置 | 必凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 1.1 | 设备购置费 |  |  |  | 杭州锅炉：HEI-05-FPKBK-303-002 必凯燃机+汽机：HEI-05-FPKBK1-303-001 | 刘莫
余热锅炉、汽机配置 | 百路凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 1.1 | 设备购置费 |  |  |  |  | 王天伦
余热锅炉、汽机配置 | 阿玛拉 | 杭锅锅炉，西门子汽机 | 国产锅炉，进口汽轮机
天然气调压站 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 1.1 | 设备购置费 | 设备费用低，差额待计算 | -74119175.8403 |  |  | 崔连峰
天然气调压站 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 2 | 建筑工程费 | 土建费用高（二层厂房结构），差额待计算 | -5317614 | -5317614 |  | 刘建敏
天然气调压站 | 古杜 |  | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算 | 天然气进气压力是多少？ | -3540000 | HPE-05-PKGD-0102HT-070 | 黎德强
天然气调压站 | 滨佳胜3期 | 85bar | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 1.1 | 设备购置费 | 计量站+调压站（无增压机）+前置模块 | -48880000 | 2999万人民币 | HEI-180011-3-0102-303-042 | 崔连峰
天然气调压站 | 必凯 | 增压机入口20bar | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 1.1 | 设备购置费 | 增压机+调压站 | -48390000 | 34,60万+1379万人民币 | HEI-05-FPKBK-303-003；HEI-05-FPKBK1-303-029 | 崔连峰
天然气调压站 | 百路凯 | 增压机入口20bar | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 1.1 | 设备购置费 | 增压机+调压站 | -45660000 | 3305万人民币+ 1261万人民币 | HEI-05-FPKBA1-303-010 ；HEI-05-FPKBA1-303-016 | 崔连峰
天然气调压站 | 阿玛拉 |  | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大
黑启动配置 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机 | 1.1.1.5.6.2 | 黑启动柴油装置 | 将黑启动发电机设备成本扣除 | -13844600 | 预算金额1514万，决算金额102.9万，是否有什么特殊情况 ZLL：黑启动签约合同价203万美元。 | HPE-05-QASIM-303-066 | 张璐璐
黑启动配置 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机 | 2 | 建筑工程费 | 将黑启动发电机土建成本扣除 | -1981317.4663 | 1981317.4663 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机 | 3 | 安装工程费 | 将黑启动发电机安装成本扣除 | -660439.1554 | 660439.1554 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 古杜 | 不含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机 | 1.1.1.5.6.2 | 黑启动柴油装置 | 将黑启动发电机设备成本扣除 | -15370000 | 预算及占用是空的，是否含在其他预算里 ZLL：预算号1.1.1.5.6.1，与紧急柴油机使用同一预算。黑启动系统签约价：1537万，包含111.35万的录波系统 | HEI-180011-3-0102-303-030 | 王禹森 张璐璐
黑启动配置 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机 | 2 | 建筑工程费 | 将黑启动发电机土建成本扣除 | -1400000 | 1400000 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机 | 3 | 安装工程费 | 将黑启动发电机安装成本扣除 | -700000 | 700000 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 必凯 | 不含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 百路凯 | 不含黑启动发电机 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 阿玛拉 |  | 不含黑启动发电机
启动锅炉配置 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 不含启动锅炉 | 1.1.1.7.3 | 启动锅炉 | 将启动锅炉设备成本扣除 | -1570000 | 1570000 | HPE-05-QASIM-303-040 | 刘莫
启动锅炉配置 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 不含启动锅炉 | 2 | 建筑工程费 | 将启动锅炉土建成本扣除 | -321752.7792 | 321752.7792 |  | 刘建敏
启动锅炉配置 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 不含启动锅炉 | 3 | 安装工程费 | 将启动锅炉安装成本扣除 | -150000 | 150000 |  | 刘建敏
启动锅炉配置 | 古杜 | 含启动锅炉 | 不含启动锅炉 | 1 | 设备购置费 | 预算减决算 | 启动锅炉设备费165万，还有没有其他相关费用？ | 225000 | HPE-05-PKGD-0102HT-045 | 闫伟
启动锅炉配置 | 滨佳胜3期 | 不含启动锅炉 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 必凯 | 不含启动锅炉 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 百路凯 | 不含启动锅炉 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 阿玛拉 |  | 不含启动锅炉
变电站配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1.1 | 设备购置费 | 改造/扩容的设备成本待核算 | -6699900 | ZLL： 1、从GIS合同中扣除与老厂连接的两个联络间隔、一个间隔对应的分支母线及套管，共计490.39万； 2、需要扣除掉另一个联络间隔用220kV高压电缆及终端费用，共计74万+80万=154万； 3、需要扣除掉联络间隔控保费用，共计25.6万。 | HPE-05-QASIM-303-016； HPE-05-QASIM-303-069； HPE-05-QASIM-303-070； HPE-05-QASIM-303-057。 | 张璐璐
变电站配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 2 | 建筑工程费 | 改造/扩容的土建成本待核算 | -1981317.4663 | -1981317.4663 |  | 刘建敏
变电站配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 3 | 安装工程费 | 改造/扩容的安装成本待核算 | -170000 | ZLL： 1、两个联络间隔安装费用12万； 2、一个联络间隔用220kV高压电缆敷设费用4万； 3、两个联络间隔控保安装调试费用1万。 | HPE-05-QASIM-302-006/007 | 张璐璐
变电站配置 | 古杜 |  | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1 | 设备购置费 | 预算减决算（屋外配电装置） | 是GIS还是AIS？ | 19340222 | HPE-05-PKGD-0102HT-084 HPE-05-PKGD-0102HT-102 HPE-05-PKGD-0102HT-132 | 陶海柯
变电站配置 | 古杜 |  | 不含场外变电站及改造； GIS配置 |  |  | 预算减决算（网控设备） |  | 7375037 | HPE-05-PKGD-0102HT-133
变电站配置 | 古杜 |  | 不含场外变电站及改造； GIS配置 |  |  | 预算减决算（直流设备） |  | 1407100 | HPE-05-PKGD-0102HT-091
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 含4个变电站的升级改造（GIS) | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 11 | 开关站EPC | 整块预算扣除 | -407645881.4427 | -407645881.4427
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 电厂开关站GIS非标（常规220kV短路电流50kV，合同要求63kA） | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1.1.1.5.3.1 | 屋内配电装置（GIS） | 与常规配置、无改造的成本差待核算 | -180000 | ZLL：滨佳胜三期共21个断路器间隔+1个PT间隔。 1、220kV标准短路电流50kA和63kA每间隔均价分别为211万和229万（基于西开设备2022年初参与KKI项目投标时所报投标价）。 2、从GIS合同中扣除一厂6台变压器间隔、2个分段间隔、1个母联间隔、2个联络间隔、2个出线间隔（即仅保留，三厂3个变压器间隔、2个出线间隔、1个母线间隔、2个备用间隔、1个PT间隔），共计2800万。 3、从GIS合同中扣除二厂GIS改造费用，共计410万。 | HEI-180011-3-0102-303-003 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 滨佳胜3期 | GIS间隔数量多（滨佳胜3期仅为两台主变和一台启备变，但一厂的6台变压器需要连接至三厂的GIS上，同时需要与二厂的GIS的连接，共计21个断路器间隔） | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1.1.1.5.3.1 |  |  | -28000000
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 二厂两个短线间隔的GIS改造 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1.1.1.5.3.1 |  |  | -4100000
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 一厂6台变压器更换新的220kV电缆后，连接至三厂GIS | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1.1.3.3.1 | 电缆 | 与常规配置、无改造的成本差待核算 | -18700000 | ZLL： 1、从高压电缆及附件合同里扣除到一厂6台变压器、二厂2个联络间隔用电缆及电缆附件，共计1870万。 2、签约时铜价约为4万/吨，两批设备发货后铜价涨至7万/吨。厂家要求后续发货电缆调整单价。 | HEI-180011-3-0102-303-012 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 滨佳胜3期 | 对一厂4台机组和2台备变的监控，需要在三期的NCS系统实现 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1.1.1.5.4 | 主控及直流系统 | 与常规配置、无改造的成本差待核算 | -1320000 | ZLL： 从控保合同内扣除一厂4台机组及2台变压器用设备、与二厂短线用设备，共计132万。 | HEI-180011-3-0102-303-027 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 必凯 | AIS配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1.1 | 设备购置费 | 与GIS配置的设备成本差待核算 |  |  | HEI-05-FPKBK1-303-006 | 张璐璐
变电站配置 | 必凯 | AIS配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 2 | 建筑工程费 | 与GIS配置的土建成本差待核算 | 17581114.4557 | 17581114.4557 |  | 刘建敏
变电站配置 | 必凯 | AIS配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 3 | 安装工程费 | 改造/扩容的安装成本待核算 |  |  |  | 张璐璐
变电站配置 | 百路凯 | AIS配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 1.1 | 设备购置费 | 与GIS配置的设备成本差待核算 |  | 54000000 |  | 王禹森
变电站配置 | 百路凯 | AIS配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 2 | 建筑工程费 | 与GIS配置的土建成本差待核算 | 22763139.5667 | 22763139.5667 |  | 刘建敏
变电站配置 | 百路凯 | AIS配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 3 | 安装工程费 | 与GIS配置的安装成本差待核算 |  |  |  | 王禹森
变电站配置 | 阿玛拉 |  | 不含场外变电站及改造； GIS配置
土建安装材料范围划分 | 滨佳胜2期 | 与标定一致 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中
土建安装材料范围划分 | 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 1 | 设备购置费 | 将四大管道及大口径管道重安装预算调整到设备预算 | 20560039 | 20560039 | HPE-05-PKGD-0102HT-112 HPE-05-PKGD-0102HT-132 HPE-05-PKGD-0102HT-128 HPE-05-PKGD-0102HT-147 HPE-05-PKGD-0102HT-149 HPE-05-PKGD-0102HT-155 | 刘志超
土建安装材料范围划分 | 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 3 | 安装工程费 |  | -20560039
土建安装材料范围划分 | 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 1 | 设备购置费 | 拟将四管成本从安装预算调至设备预算，金额待核算 | 8000000 | 8000000
土建安装材料范围划分 | 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 3 | 安装工程费 |  | -8000000 | -8000000 | HEI-180011-3-0102-302-006 | 时阳
土建安装材料范围划分 | 必凯 | 与标定一致 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中
土建安装材料范围划分 | 百路凯 | 与标定一致 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中
土建安装材料范围划分 | 阿玛拉 |  | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中
地质条件和建筑物结构 | 滨佳胜2期 | 旋挖灌注桩 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 2 | 建筑工程费
地质条件和建筑物结构 | 古杜 |  | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 2 | 建筑工程费 | 决算总额 | 有无特殊的地质条件、建筑基础和结构产生的非常规费用？ | 424599780 |  | 邓全超
地质条件和建筑物结构 | 滨佳胜3期 | 旋挖灌注桩 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 2 | 建筑工程费
地质条件和建筑物结构 | 必凯 | 旋挖灌注桩 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 2 | 建筑工程费
地质条件和建筑物结构 | 百路凯 | 旋挖灌注桩 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 2 | 建筑工程费
地质条件和建筑物结构 | 阿玛拉 |  | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房
工期 | 滨佳胜2期 | 26.7/27.7/28.7/34.7 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加6个月
工期 | 古杜 | 29/30/48 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加7个月
工期 | 滨佳胜3期 | 19/24 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加8个月
工期 | 必凯 | 17.2/18.2/27.3 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加9个月
工期 | 百路凯 | 17.2/18.2/27.3 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加10个月
工期 | 阿玛拉 | 24 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加11个月
税率 | 滨佳胜2期 |  | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（）
税率 | 古杜 |  | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（）
税率 | 滨佳胜3期 |  | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（）
税率 | 必凯 |  | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（）
税率 | 百路凯 |  | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（）
税率 | 阿玛拉 |  | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（）
财务费用 | 滨佳胜2期 |  | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限2年；每月净现金流为正考虑
财务费用 |  |  | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限3年；每月净现金流为正考虑 |  |  | 实际总决算未超预算金额
财务费用 | 滨佳胜3期 |  | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限4年；每月净现金流为正考虑 | 8 | 财务费用 | 滨佳胜三期项目履约保函/预付款保函均为15% | -173377.2 | 173377.2 |  | 曲丹
财务费用 | 必凯 |  | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限5年；每月净现金流为正考虑 | 8 | 财务费用 | 履约保函效期至项目FAC，实际发生为8年 | -938437.4 | 938437.4 |  | 曲丹
财务费用 | 百路凯 |  | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限6年；每月净现金流为正考虑 | 8 | 财务费用 | 履约保函效期至项目FAC，实际发生为8年 | -1129564.61 | 1129564.61 |  | 曲丹
财务费用 | 阿玛拉 |  | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限7年；每月净现金流为正考虑
管理费用 | 滨佳胜2期 |  | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 5 | 工程管理费
管理费用 | 古杜 |  | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 5 | 工程管理费 | 项目延期19.5个月导致管理费用比预算金额高
管理费用 | 滨佳胜3期 |  | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 5 | 工程管理费
管理费用 | 必凯 | 两个项目共同执行，共同部分管理费 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 5 | 工程管理费 | 按单独执行考虑需增加的管理费待核算
管理费用 | 百路凯 | 两个项目共同执行，共同部分管理费 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 5 | 工程管理费 | 按单独执行考虑需增加的管理费待核算
管理费用 | 阿玛拉 |  | 不拖期，正常完工，单个项目执行
不可预见情况 | 滨佳胜2期 | 汽机断叶片 | 以不发生非正常重大缺陷为准 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  |  |  | 达富林
不可预见情况 | 古杜 |  | 以不发生非正常重大缺陷为准 |  |  | 实际决算总额44052859 | 有无重大缺陷（如主机或关键设备）或风险因素产生的额外成本
不可预见情况 | 滨佳胜3期 | 转子断轴，索赔尚未有定论 | 以不发生非正常重大缺陷为准 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  | 0 |  | 严宇峰
不可预见情况 | 必凯 | 燃机振动，未产生直接成本 | 以不发生非正常重大缺陷为准 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  | 0 |  | 严宇峰
不可预见情况 | 百路凯 | 天然气压缩机转子叶片断裂，未产生直接成本 | 以不发生非正常重大缺陷为准 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  |  |  | 崔连峰
不可预见情况 | 阿玛拉 | 汽机前毛爪抬起 | 以不发生非正常重大缺陷为准 |  |  | 缺陷处理费用待核算
临建和厂区道路和照明 | 滨佳胜2期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | -12682525.16 | -12682525.16 | HPE-05-QASIM-302-001 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 古杜 |  | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | 临建和厂区道路费用大概是多少？
临建和厂区道路和照明 | 滨佳胜3期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | -9425070.04 | -9425070.04 | HEI-180011-3-302-001 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 必凯 | 进场道路较短 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | -10500000 | -10500000 | HEI-05-FPKBK1-302-012 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 百路凯 | 进场道路长，还有照明成本较高 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | -76251000 | 76251000 | HEI-05-FPKBA1-302-007 HEI-05-FPKBA1-302-026 | 方振宇
临建和厂区道路和照明 | 阿玛拉 |  | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 |  |  | 临建和厂区道路费用待核算
脱硝配置 | 滨佳胜2期 |  | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销
脱硝配置 | 古杜 |  | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销
脱硝配置 | 滨佳胜3期 |  | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销
脱硝配置 | 必凯 |  | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销
脱硝配置 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 1.1 | 设备购置费 | 需扣除锅炉脱硝成本（锅炉脱销段、脱硝风机、氨水加热器等设备、消耗品如氨水、催化剂等、燃机费用增加额），待核算 | -30000000 | 每台余热锅炉脱销系统1500万元 | HEI-05-FPKBA1-303-019 | 王天伦
脱硝配置 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 3 | 安装工程费 | 安装储罐等相关设备安装成本需核算 | -3500000 | -3500000 | HEI-05-FPKBA1-302-011 | 刘建敏
脱硝配置 | 阿玛拉 |  | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销

## Sheet5
标定配置 | 项目名称 | 项目实际配置 | 影响预算 | 还原成本偏差（标定-项目实际） | 成本偏差计算方式
采用机力通风冷却塔 作为循环水冷却方式 | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 2 建筑工程费 | -48539584.0063 | 一次直流与二次循环系统土建成本差（考虑引渠、排水渠的土建成本与冷却塔基础土建成本差）
| 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 1.1 设备购置费 | 12000000 | 一次直流与二次循环系统设备成本差（同时需考虑附属泵和管道的成本差）
| 滨佳胜3期 | 循环水泵房存在改造 | 2 建筑工程费 | -3000000 | 改造的土建成本
| 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 2 建筑工程费 | 13097664 | 一次直流与二次循环系统土建成本差（考虑引渠、排水渠的土建成本与冷却塔基础土建成本差）
| 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 1.1 设备购置费 | 15000000 | 一次直流与二次循环系统设备成本差（同时需考虑附属泵和管道的成本差）
| 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 2 建筑工程费 | -6014069.0668 | 一次直流的土建成本需扣除
| 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 1.1 设备购置费 | -10340000 | 一次直流泵和管道的设备成本需扣除
| 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 2 建筑工程费 | -5114887.0333 | 一次直流的土建成本需扣除
| 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 1.1 设备购置费 | -10910000 | 一次直流泵和管道的成本需扣除
无海淡系统、两年备件 及大修相关范围 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 1.1.2.2 水质净化、海水淡化 | -36238573 | 整块海淡系统设备成本扣除
| 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 2 建筑工程费 | -4500000 | 海淡相关的土建费用
| 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 3 安装工程费 | -2500000 | 海淡相关的安装费用
| 滨佳胜2期 | 有燃气轮机两年备件 | 设备购置费 | -29181048
| 古杜 | 有大修及一年药品 | 4 工程咨询与服务 | -35618020
不含黑启动发电机 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 1.1.1.5.6.2 黑启动柴油装置 | -13844600 | 将黑启动发电机设备成本扣除
| 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 2 建筑工程费 | -1981317.4663 | 将黑启动发电机土建成本扣除
| 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 3 安装工程费 | -660439.1554 | 将黑启动发电机安装成本扣除
| 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 1.1.1.5.6.2 黑启动柴油装置 | -15370000 | 将黑启动发电机设备成本扣除
| 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 2 建筑工程费 | -1400000 | 将黑启动发电机土建成本扣除
| 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 3 安装工程费 | -700000 | 将黑启动发电机安装成本扣除
不含启动锅炉 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 1.1.1.7.3 启动锅炉 | -1570000 | 将启动锅炉设备成本扣除
| 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 2 建筑工程费 | -321752.7792 | 将启动锅炉土建成本扣除
| 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 3 安装工程费 | -150000 | 将启动锅炉安装成本扣除
不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 1.1 设备购置费 | -6699900 | 改造/扩容的设备成本待核算
| 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 2 建筑工程费 | -1981317.4663 | 改造/扩容的土建成本待核算
| 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 3 安装工程费 | -170000 | 改造/扩容的安装成本待核算
| 滨佳胜3期 | 含4个变电站的升级改造（GIS) | 11 开关站EPC | -407645881.4427 | 整块预算扣除
| 滨佳胜3期 | 电厂开关站GIS非标（常规220kV短路电流50kV，合同要求63kA） | 1.1.1.5.3.1 屋内配电装置（GIS） | -180000 | 与常规配置、无改造的成本差待核算
| 滨佳胜3期 | GIS间隔数量多（滨佳胜3期仅为两台主变和一台启备变，但一厂的6台变压器需要连接至三厂的GIS上，同时需要与二厂的GIS的连接，共计21个断路器间隔） | 1.1.1.5.3.1 屋内配电装置（GIS） | -28000000
| 滨佳胜3期 | 二厂两个短线间隔的GIS改造 | 1.1.1.5.3.1 屋内配电装置（GIS） | -4100000
| 滨佳胜3期 | 一厂6台变压器更换新的220kV电缆后，连接至三厂GIS | 1.1.3.3.1 电缆 | -18700000 | 与常规配置、无改造的成本差待核算
| 滨佳胜3期 | 对一厂4台机组和2台备变的监控，需要在三期的NCS系统实现 | 1.1.1.5.4 主控及直流系统 | -1320000 | 与常规配置、无改造的成本差待核算
| 必凯 | AIS配置，500kv，小EPS，不便与其他项目比较 |  |  | 与GIS配置的土建成本差待核算
| 百路凯 | AIS配置，500kv，小EPS，不便与其他项目比较 |  |  | 与GIS配置的土建成本差待核算
四大管道在设备原值里 | 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 1 设备购置费 | 20560039 | 将四大管道及大口径管道重安装预算调整到设备预算
| 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 3 安装工程费 | -20560039
| 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 1 设备购置费 | 8000000 | 拟将四管成本从安装预算调至设备预算，金额待核算
| 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 3 安装工程费 | -8000000
临建及进场道路不便设定标准，扣除不纳入分析范围 | 滨佳胜2期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 2 建筑工程费 | -12682525.16 | 临建和厂区道路费用待核算
| 滨佳胜3期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 2 建筑工程费 | -9425070.04 | 临建和厂区道路费用待核算
| 必凯 | 进场道路较短 | 2 建筑工程费 | -10500000 | 临建和厂区道路费用待核算
| 百路凯 | 进场道路长，还有照明成本较高 | 2 建筑工程费 | -76251000 | 临建和厂区道路费用待核算
燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 1.1 设备购置费 | -30000000 | 需扣除锅炉脱硝成本（锅炉脱销段、脱硝风机、氨水加热器等设备、消耗品如氨水、催化剂等、燃机费用增加额），待核算
| 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 3 安装工程费 | -3500000 | 安装储罐等相关设备安装成本需核算
不发生非正常重大缺陷 | 滨佳胜2期 | 汽机断叶片 | 10 不可预见费 | -17501387 | 缺陷处理费用待核算
| 滨佳胜2期 | 汽机断叶片 | 1.1 设备购置费 | 5773000
| 滨佳胜2期 | 汽机断叶片 | 3 安装工程费 | -13935282
| 滨佳胜3期 | 转子断轴，索赔尚未有定论 |  |  | 缺陷处理费用待核算
| 必凯 | 燃机振动，未产生直接成本 |  |  | 缺陷处理费用待核算
| 百路凯 | 天然气压缩机转子叶片断裂，未产生直接成本 |  |  | 缺陷处理费用待核算
天然气调压站各地区进气压力不同，不便设定基准配置，作为边界条件 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 1.1 设备购置费 | -74119175.8403 | 调压站设备费用扣除
| 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 2 建筑工程费 | -5317614 | 土建费用高（二层厂房结构），差额待计算
| 滨佳胜3期 | 85bar | 1.1 设备购置费 | -29990000 | 计量站+调压站（无增压机）+前置模块
| 必凯 | 增压机入口20bar | 1.1 设备购置费 | -48390000 | 增压机+调压站
| 百路凯 | 增压机入口20bar | 1.1 设备购置费 | -45660000 | 增压机+调压站
主机配置不便设定标准，考虑作为预算参考边界条件 | 滨佳胜2期 | 309E，3拖1，560MW | 1.1 设备购置费
| 古杜 | 209FA，2拖1，747MW | 1.1 设备购置费
| 滨佳胜3期 | 4000F，1拖1，2套，900MW | 1.1 设备购置费
| 必凯 | 9HA，2拖1，1180MW | 1.1 设备购置费
| 百路凯 | 9HA，2拖1，1223MW | 1.1 设备购置费

## Sheet1 (2)
配置名称 | 标定配置 | 项目名称 | 项目实际配置 | 影响预算号 | 影响预算名称 | 成本偏差计算方式 | 还原成本偏差（标定-项目实际） | 成本偏差收集汇总 | 对应合同号 | 支持专业人员
项目标准 | 美标 | 滨佳胜2期 | 同意国标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 美标 | 古杜 |  | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 美标 | 滨佳胜3期 | 同意国标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 美标 | 必凯 | 美标 | 1.1 | 设备购置费 | 钢材定制，40%，2500万美元
项目标准 | 美标 | 百路凯 | 美标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 美标 | 阿玛拉
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 2 | 建筑工程费 | 一次直流与二次循环系统土建成本差待核算（考虑引渠、排水渠的土建成本与冷却塔基础土建成本差） | -48539584.0063 | -48539584.0063 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（同时需考虑附属泵和管道的成本差） | 12000000 | 海水一次直流2037万+165万，通常二次循环用在缺水的区域，海水冷却区域通常不采用冷却塔形式，如采用需在直流成本上额外增加1200万的冷却塔设备费 | 循泵HPE-05-QASIM-303-018，液控蝶阀HPE-05-QASIM-303-030 | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加8个4000m³的冷却塔的安装费 |  | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 3 | 安装工程费 | 决算（一次直流+机械通风） | 这两个系统的相关金额分别是多少，右面金额是整个项目的安装费 | 353884719 | HPE-05-PKGD-0102HT-019等其他 | 吕东兴
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 2 | 建筑工程费 | 决算（一次直流+机械通风） | 这两个系统的相关金额分别是多少，右面金额是整个项目的土建费 | 424599780 | HPE-05-PKGD-0102HT-086等其他 | 邓全超
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 1.1 | 设备购置费 | 决算（一次直流+机械通风） | 古杜是两种系统都有么，这两个系统的相关金额分别是多少 | 32421541 | HPE-05-PKGD-0102HT-043 HPE-05-PKGD-0102HT-048 HPE-05-PKGD-0102HT-049 HPE-05-PKGD-0102HT-077 | 罗三红
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 循环水泵房存在改造 | 2 | 建筑工程费 | 改造的土建成本待核算 | -3000000 | -3000000 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 2 | 建筑工程费 | 一次直流与二次循环系统土建成本差待核算（考虑引渠、排水渠的土建成本与冷却塔基础土建成本差） | 13097664 | 13097664 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（同时需考虑附属泵和管道的成本差） | 15000000 | 一次直流成本1764万+297万，二次循环需另增加1500万冷却塔成本 | 循泵HEI-180011-3-0102-303-008，液控蝶阀HEI-180011-3-0102-303-013 | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  |  |  |  | Q
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 2 | 建筑工程费 | 一次直流的土建成本需扣除，待核算 | -6014069.0668 | 6014069.0668 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流泵和管道的成本需扣除，待核算 | -10340000 | 一次直流成本：循泵1034万，二次循环成本：循泵990万+冷却塔1224万 | 循泵HEI-05-FPKBK1-303-028，冷却塔HEI-05-FPKBK1-303-005 | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加12个5000m³冷却塔的安装费用 |  | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 2 | 建筑工程费 | 一次直流的土建成本需扣除，待核算 | -5114887.0333 | 5114887.0333 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流泵和管道的成本需扣除，待核算 | -10910000 | 一次直流成本：循泵1091万，二次循环成本：循泵991万+冷却塔1408万 | 循泵，冷却塔HEI-05-FPKBA1-303-032 | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加14个5000m³冷却塔的安装费用 |  | 宋强 | Q
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 阿玛拉
海水淡化 | 无海淡系统 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 1.1.2.2 | 水质净化、海水淡化 | 整块预算扣除 | -36238573 | -36238573
海水淡化 | 无海淡系统 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 2 | 建筑工程费 | 海淡相关的土建费用待核算 | -4500000 | -4500000 |  | 刘建敏
海水淡化 | 无海淡系统 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 3 | 安装工程费 | 海淡相关的安装费用待核酸 | -2500000 | -2500000 |  | 刘建敏
海水淡化 | 无海淡系统 | 古杜 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 无海淡系统 | 滨佳胜3期 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 无海淡系统 | 必凯 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 无海淡系统 | 百路凯 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 无海淡系统 | 阿玛拉 | 无海淡系统 |  |  | 0
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖1 | 滨佳胜2期 | 309E，3拖1，560MW
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖2 | 古杜 | 209FA，2拖1，747MW | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算 |  | -1913052 | HPE-05-PKGD-0102HT-006 | 黎德强
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖3 | 滨佳胜3期 | 4000F，1拖1，2套，900MW | 1.1 | 设备购置费
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖4 | 必凯 | 9HA，2拖1，1180MW | 1.1 | 设备购置费
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖5 | 百路凯 | 9HA，2拖1，1223MW | 1.1 | 设备购置费
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖6 | 阿玛拉 | 4台9E扩建，+4台余热锅炉，+2台汽机，提升250MW
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 滨佳胜2期 | 703所锅炉、汽轮机厂汽机 | 1.1 | 设备购置费 | 考虑国产汽机和进口汽机成本差
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 古杜 | 杭锅锅炉、汽轮机厂汽机 | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算（余热锅炉、汽轮机国产） |  | -543697 | HPE-05-PKGD-0102HT-004 HPE-05-PKGD-0102HT-005 | 刘志超
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 滨佳胜3期 | 东方锅炉，西门子汽机，各2台 | 1.1 | 设备购置费 |  |  |  | 东方锅炉：HEI-180011-3-0102-303-002 西门子燃机+汽机：HEI- 180011-3-303-001 | 刘莫
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 必凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机 | 1.1 | 设备购置费 |  |  |  | 杭州锅炉：HEI-05-FPKBK-303-002 必凯燃机+汽机：HEI-05-FPKBK1-303-001 | 刘莫
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 百路凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机 | 1.1 | 设备购置费 |  |  |  |  | 王天伦
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 阿玛拉 | 杭锅锅炉，西门子汽机
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 1.1 | 设备购置费 | 设备费用低，差额待计算 | -74119175.8403 |  |  | 崔连峰
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 2 | 建筑工程费 | 土建费用高（二层厂房结构），差额待计算 | -5317614 | -5317614 |  | 刘建敏
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 古杜 |  | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算 | 天然气进气压力是多少？ | -3540000 | HPE-05-PKGD-0102HT-070 | 黎德强
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 滨佳胜3期 | 85bar | 1.1 | 设备购置费 | 计量站+调压站（无增压机）+前置模块 | -48880000 | 2999万人民币 | HEI-180011-3-0102-303-042 | 崔连峰
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 必凯 | 增压机入口20bar | 1.1 | 设备购置费 | 增压机+调压站 | -48390000 | 34,60万+1379万人民币 | HEI-05-FPKBK-303-003；HEI-05-FPKBK1-303-029 | 崔连峰
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 百路凯 | 增压机入口20bar | 1.1 | 设备购置费 | 增压机+调压站 | -45660000 | 3305万人民币+ 1261万人民币 | HEI-05-FPKBA1-303-010 ；HEI-05-FPKBA1-303-016 | 崔连峰
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 阿玛拉
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 1.1.1.5.6.2 | 黑启动柴油装置 | 将黑启动发电机设备成本扣除 | -13844600 | 预算金额1514万，决算金额102.9万，是否有什么特殊情况 ZLL：黑启动签约合同价203万美元。 | HPE-05-QASIM-303-066 | 张璐璐
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 2 | 建筑工程费 | 将黑启动发电机土建成本扣除 | -1981317.4663 | 1981317.4663 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 3 | 安装工程费 | 将黑启动发电机安装成本扣除 | -660439.1554 | 660439.1554 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 古杜 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 1.1.1.5.6.2 | 黑启动柴油装置 | 将黑启动发电机设备成本扣除 | -15370000 | 预算及占用是空的，是否含在其他预算里 ZLL：预算号1.1.1.5.6.1，与紧急柴油机使用同一预算。黑启动系统签约价：1537万，包含111.35万的录波系统 | HEI-180011-3-0102-303-030 | 王禹森 张璐璐
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 2 | 建筑工程费 | 将黑启动发电机土建成本扣除 | -1400000 | 1400000 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 3 | 安装工程费 | 将黑启动发电机安装成本扣除 | -700000 | 700000 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 必凯 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 百路凯 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 阿玛拉
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 1.1.1.7.3 | 启动锅炉 | 将启动锅炉设备成本扣除 | -1570000 | 1570000 | HPE-05-QASIM-303-040 | 刘莫
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 2 | 建筑工程费 | 将启动锅炉土建成本扣除 | -321752.7792 | 321752.7792 |  | 刘建敏
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 3 | 安装工程费 | 将启动锅炉安装成本扣除 | -150000 | 150000 |  | 刘建敏
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 古杜 | 含启动锅炉 | 1 | 设备购置费 | 预算减决算 | 启动锅炉设备费165万，还有没有其他相关费用？ | 225000 | HPE-05-PKGD-0102HT-045 | 闫伟
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 滨佳胜3期 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 必凯 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 百路凯 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 阿玛拉
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 1.1 | 设备购置费 | 改造/扩容的设备成本待核算 | -6699900 | ZLL： 1、从GIS合同中扣除与老厂连接的两个联络间隔、一个间隔对应的分支母线及套管，共计490.39万； 2、需要扣除掉另一个联络间隔用220kV高压电缆及终端费用，共计74万+80万=154万； 3、需要扣除掉联络间隔控保费用，共计25.6万。 | HPE-05-QASIM-303-016； HPE-05-QASIM-303-069； HPE-05-QASIM-303-070； HPE-05-QASIM-303-057。 | 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 2 | 建筑工程费 | 改造/扩容的土建成本待核算 | -1981317.4663 | -1981317.4663 |  | 刘建敏
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 3 | 安装工程费 | 改造/扩容的安装成本待核算 | -170000 | ZLL： 1、两个联络间隔安装费用12万； 2、一个联络间隔用220kV高压电缆敷设费用4万； 3、两个联络间隔控保安装调试费用1万。 | HPE-05-QASIM-302-006/007 | 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 古杜 |  | 1 | 设备购置费 | 预算减决算（屋外配电装置） | 是GIS还是AIS？ | 19340222 | HPE-05-PKGD-0102HT-084 HPE-05-PKGD-0102HT-102 HPE-05-PKGD-0102HT-132 | 陶海柯
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 古杜 |  |  |  | 预算减决算（网控设备） |  | 7375037 | HPE-05-PKGD-0102HT-133
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 古杜 |  |  |  | 预算减决算（直流设备） |  | 1407100 | HPE-05-PKGD-0102HT-091
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 含4个变电站的升级改造（GIS) | 11 | 开关站EPC | 整块预算扣除 | -407645881.4427 | -407645881.4427
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 电厂开关站GIS非标（常规220kV短路电流50kV，合同要求63kA） | 1.1.1.5.3.1 | 屋内配电装置（GIS） | 与常规配置、无改造的成本差待核算 | -180000 | ZLL：滨佳胜三期共21个断路器间隔+1个PT间隔。 1、220kV标准短路电流50kA和63kA每间隔均价分别为211万和229万（基于西开设备2022年初参与KKI项目投标时所报投标价）。 2、从GIS合同中扣除一厂6台变压器间隔、2个分段间隔、1个母联间隔、2个联络间隔、2个出线间隔（即仅保留，三厂3个变压器间隔、2个出线间隔、1个母线间隔、2个备用间隔、1个PT间隔），共计2800万。 3、从GIS合同中扣除二厂GIS改造费用，共计410万。 | HEI-180011-3-0102-303-003 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | GIS间隔数量多（滨佳胜3期仅为两台主变和一台启备变，但一厂的6台变压器需要连接至三厂的GIS上，同时需要与二厂的GIS的连接，共计21个断路器间隔） | 1.1.1.5.3.1 |  |  | -28000000
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 二厂两个短线间隔的GIS改造 | 1.1.1.5.3.1 |  |  | -4100000
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 一厂6台变压器更换新的220kV电缆后，连接至三厂GIS | 1.1.3.3.1 | 电缆 | 与常规配置、无改造的成本差待核算 | -18700000 | ZLL： 1、从高压电缆及附件合同里扣除到一厂6台变压器、二厂2个联络间隔用电缆及电缆附件，共计1870万。 2、签约时铜价约为4万/吨，两批设备发货后铜价涨至7万/吨。厂家要求后续发货电缆调整单价。 | HEI-180011-3-0102-303-012 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 对一厂4台机组和2台备变的监控，需要在三期的NCS系统实现 | 1.1.1.5.4 | 主控及直流系统 | 与常规配置、无改造的成本差待核算 | -1320000 | ZLL： 从控保合同内扣除一厂4台机组及2台变压器用设备、与二厂短线用设备，共计132万。 | HEI-180011-3-0102-303-027 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 必凯 | AIS配置 | 1.1 | 设备购置费 | 与GIS配置的设备成本差待核算 |  |  | HEI-05-FPKBK1-303-006 | 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 必凯 | AIS配置 | 2 | 建筑工程费 | 与GIS配置的土建成本差待核算 | 17581114.4557 | 17581114.4557 |  | 刘建敏
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 必凯 | AIS配置 | 3 | 安装工程费 | 改造/扩容的安装成本待核算 |  |  |  | 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 百路凯 | AIS配置 | 1.1 | 设备购置费 | 与GIS配置的设备成本差待核算 |  | 54000000 |  | 王禹森
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 百路凯 | AIS配置 | 2 | 建筑工程费 | 与GIS配置的土建成本差待核算 | 22763139.5667 | 22763139.5667 |  | 刘建敏
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 百路凯 | AIS配置 | 3 | 安装工程费 | 与GIS配置的安装成本差待核算 |  |  |  | 王禹森
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 阿玛拉
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 滨佳胜2期 | 与标定一致
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 1 | 设备购置费 | 将四大管道及大口径管道重安装预算调整到设备预算 | 20560039 | 20560039 | HPE-05-PKGD-0102HT-112 HPE-05-PKGD-0102HT-132 HPE-05-PKGD-0102HT-128 HPE-05-PKGD-0102HT-147 HPE-05-PKGD-0102HT-149 HPE-05-PKGD-0102HT-155 | 刘志超
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 3 | 安装工程费 |  | -20560039
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 1 | 设备购置费 | 拟将四管成本从安装预算调至设备预算，金额待核算 | 8000000 | 8000000
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 3 | 安装工程费 |  | -8000000 | -8000000 | HEI-180011-3-0102-302-006 | 时阳
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 必凯 | 与标定一致
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 百路凯 | 与标定一致
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 阿玛拉
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 滨佳胜2期 | 旋挖灌注桩 | 2 | 建筑工程费
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 古杜 |  | 2 | 建筑工程费 | 决算总额 | 有无特殊的地质条件、建筑基础和结构产生的非常规费用？ | 424599780 |  | 邓全超
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 滨佳胜3期 | 旋挖灌注桩 | 2 | 建筑工程费
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 必凯 | 旋挖灌注桩 | 2 | 建筑工程费
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 百路凯 | 旋挖灌注桩 | 2 | 建筑工程费
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 阿玛拉
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加6个月 | 滨佳胜2期 | 26.7/27.7/28.7/34.7
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加7个月 | 古杜 | 29/30/48
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加8个月 | 滨佳胜3期 | 19/24
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加9个月 | 必凯 | 17.2/18.2/27.3
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加10个月 | 百路凯 | 17.2/18.2/27.3
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加11个月 | 阿玛拉 | 24
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 滨佳胜2期
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 古杜
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 滨佳胜3期
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 必凯
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 百路凯
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 阿玛拉
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限2年；每月净现金流为正考虑 | 滨佳胜2期
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限3年；每月净现金流为正考虑 |  |  |  |  | 实际总决算未超预算金额
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限4年；每月净现金流为正考虑 | 滨佳胜3期 |  | 8 | 财务费用 | 滨佳胜三期项目履约保函/预付款保函均为15% | -173377.2 | 173377.2 |  | 曲丹
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限5年；每月净现金流为正考虑 | 必凯 |  | 8 | 财务费用 | 履约保函效期至项目FAC，实际发生为8年 | -938437.4 | 938437.4 |  | 曲丹
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限6年；每月净现金流为正考虑 | 百路凯 |  | 8 | 财务费用 | 履约保函效期至项目FAC，实际发生为8年 | -1129564.61 | 1129564.61 |  | 曲丹
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限7年；每月净现金流为正考虑 | 阿玛拉
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 滨佳胜2期 |  | 5 | 工程管理费
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 古杜 |  | 5 | 工程管理费 | 项目延期19.5个月导致管理费用比预算金额高
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 滨佳胜3期 |  | 5 | 工程管理费
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 必凯 | 两个项目共同执行，共同部分管理费 | 5 | 工程管理费 | 按单独执行考虑需增加的管理费待核算
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 百路凯 | 两个项目共同执行，共同部分管理费 | 5 | 工程管理费 | 按单独执行考虑需增加的管理费待核算
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 阿玛拉
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 滨佳胜2期 | 汽机断叶片 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  |  |  | 达富林
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 古杜 |  |  |  | 实际决算总额44052859 | 有无重大缺陷（如主机或关键设备）或风险因素产生的额外成本
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 滨佳胜3期 | 转子断轴，索赔尚未有定论 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  | 0 |  | 严宇峰
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 必凯 | 燃机振动，未产生直接成本 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  | 0 |  | 严宇峰
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 百路凯 | 天然气压缩机转子叶片断裂，未产生直接成本 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  |  |  | 崔连峰
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 阿玛拉 | 汽机前毛爪抬起 |  |  | 缺陷处理费用待核算
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 滨佳胜2期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | -12682525.16 | -12682525.16 | HPE-05-QASIM-302-001 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 古杜 |  | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | 临建和厂区道路费用大概是多少？
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 滨佳胜3期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | -9425070.04 | -9425070.04 | HEI-180011-3-302-001 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 必凯 | 进场道路较短 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | -10500000 | -10500000 | HEI-05-FPKBK1-302-012 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 百路凯 | 进场道路长，还有照明成本较高 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 | -76251000 | 76251000 | HEI-05-FPKBA1-302-007 HEI-05-FPKBA1-302-026 | 方振宇
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 阿玛拉 |  |  |  | 临建和厂区道路费用待核算
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 滨佳胜2期
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 古杜
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 滨佳胜3期
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 必凯
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 1.1 | 设备购置费 | 需扣除锅炉脱硝成本（锅炉脱销段、脱硝风机、氨水加热器等设备、消耗品如氨水、催化剂等、燃机费用增加额），待核算 | -30000000 | 每台余热锅炉脱销系统1500万元 | HEI-05-FPKBA1-303-019 | 王天伦
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 3 | 安装工程费 | 安装储罐等相关设备安装成本需核算 | -3500000 | -3500000 | HEI-05-FPKBA1-302-011 | 刘建敏
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 阿玛拉

## Sheet1
配置名称 | 标定配置 | 项目名称 | 项目实际配置 | 影响预算号 | 影响预算名称 | 成本偏差计算方式 | 还原成本偏差（标定-项目实际） | 成本偏差收集汇总 | 对应合同号 | 支持专业人员
项目标准 | 美标 | 滨佳胜2期 | 同意国标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 美标 | 古杜
项目标准 | 美标 | 滨佳胜3期 | 同意国标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 美标 | 必凯 | 美标 | 1.1 | 设备购置费 | 钢材定制，40%，2500万美元
项目标准 | 美标 | 百路凯 | 美标 | 1.1 | 设备购置费
项目标准 | 美标 | 阿玛拉
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 2 | 建筑工程费 | 一次直流与二次循环系统土建成本差待核算（考虑引渠、排水渠的土建成本与冷却塔基础土建成本差） | -48539584.0063 | -48539584.0063 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（同时需考虑附属泵和管道的成本差） | 12000000 | 海水一次直流2037万+165万，通常二次循环用在缺水的区域，海水冷却区域通常不采用冷却塔形式，如采用需在直流成本上额外增加1200万的冷却塔设备费 | 循泵HPE-05-QASIM-303-018，液控蝶阀HPE-05-QASIM-303-030 | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加8个4000m³的冷却塔的安装费 |  | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 3 | 安装工程费 | 决算（一次直流+机械通风） | 这两个系统的相关金额分别是多少，右面金额是整个项目的安装费 | 353884719 | HPE-05-PKGD-0102HT-019等其他 | 吕东兴
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 2 | 建筑工程费 | 决算（一次直流+机械通风） | 这两个系统的相关金额分别是多少，右面金额是整个项目的土建费 | 424599780 | HPE-05-PKGD-0102HT-086等其他 | 邓全超
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 古杜 | 一次直流+机械通风 | 1.1 | 设备购置费 | 决算（一次直流+机械通风） | 古杜是两种系统都有么，这两个系统的相关金额分别是多少 | 32421541 | HPE-05-PKGD-0102HT-043 HPE-05-PKGD-0102HT-048 HPE-05-PKGD-0102HT-049 HPE-05-PKGD-0102HT-077 | 罗三红
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 循环水泵房存在改造 | 2 | 建筑工程费 | 改造的土建成本待核算 |  | -3000000 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 2 | 建筑工程费 | 一次直流与二次循环系统土建成本差待核算（考虑引渠、排水渠的土建成本与冷却塔基础土建成本差） |  | 13097664 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（同时需考虑附属泵和管道的成本差） |  | 一次直流成本1764万+297万，二次循环需另增加1500万冷却塔成本 | 循泵HEI-180011-3-0102-303-008，液控蝶阀HEI-180011-3-0102-303-013 | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用）
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 2 | 建筑工程费 | 一次直流的土建成本需扣除，待核算 |  | 6014069.0668 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流泵和管道的成本需扣除，待核算 |  | 一次直流成本：循泵1034万，二次循环成本：循泵990万+冷却塔1224万 | 循泵HEI-05-FPKBK1-303-028，冷却塔HEI-05-FPKBK1-303-005 | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加12个5000m³冷却塔的安装费用 |  | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 2 | 建筑工程费 | 一次直流的土建成本需扣除，待核算 |  | 5114887.0333 |  | 刘建敏
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流泵和管道的成本需扣除，待核算 |  | 一次直流成本：循泵1091万，二次循环成本：循泵991万+冷却塔1408万 | 循泵，冷却塔HEI-05-FPKBA1-303-032 | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加14个5000m³冷却塔的安装费用 |  | 宋强
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 阿玛拉
海水淡化 | 无海淡系统 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 1.1.2.2 | 水质净化、海水淡化 | 整块预算扣除 |  | -36238573
海水淡化 | 无海淡系统 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 2 | 建筑工程费 | 海淡相关的土建费用待核算 |  | -4500000 |  | 刘建敏
海水淡化 | 无海淡系统 | 滨佳胜2期 | 有海淡系统 | 3 | 安装工程费 | 海淡相关的安装费用待核酸 |  | -2500000 |  | 刘建敏
海水淡化 | 无海淡系统 | 古杜 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 无海淡系统 | 滨佳胜3期 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 无海淡系统 | 必凯 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 无海淡系统 | 百路凯 | 无海淡系统 |  |  | 0
海水淡化 | 无海淡系统 | 阿玛拉 | 无海淡系统 |  |  | 0
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖1 | 滨佳胜2期 | 309E，3拖1，560MW
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖2 | 古杜 | 209FA，2拖1，747MW | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算 |  | -1913052 | HPE-05-PKGD-0102HT-006 | 黎德强
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖3 | 滨佳胜3期 | 4000F，1拖1，2套，900MW
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖4 | 必凯 | 9HA，2拖1，1180MW
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖5 | 百路凯 | 9HA，2拖1，1223MW
主机配置 | 9E：3拖1 9F：2拖1 9H：2拖6 | 阿玛拉 | 4台9E扩建，+4台余热锅炉，+2台汽机，提升250MW
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 滨佳胜2期 | 703所锅炉、汽轮机厂汽机 | 1.1 | 设备购置费 | 考虑国产汽机和进口汽机成本差
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 古杜 | 杭锅锅炉、汽轮机厂汽机 | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算（余热锅炉、汽轮机国产） |  | -543697 | HPE-05-PKGD-0102HT-004 HPE-05-PKGD-0102HT-005 | 刘志超
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 滨佳胜3期 | 东方锅炉，西门子汽机，各2台 | [5 empty] | 东方锅炉：HEI-180011-3-0102-303-002 西门子燃机+汽机：HEI- 180011-3-303-001 | 刘莫
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 必凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机 | [5 empty] | 杭州锅炉：HEI-05-FPKBK-303-002 必凯燃机+汽机：HEI-05-FPKBK1-303-001 | 刘莫
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 百路凯 | 杭锅锅炉、阿尔斯通汽轮机 | [6 empty] | 王天伦
余热锅炉、汽机配置 | 国产锅炉，进口汽轮机 | 阿玛拉 | 杭锅锅炉，西门子汽机
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 1.1 | 设备购置费 | 设备费用低，差额待计算 |  |  |  | 崔连峰
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 滨佳胜2期 | 国产压缩机 增压机入口3bar | 2 | 建筑工程费 | 土建费用高（二层厂房结构），差额待计算 |  | -5317614 |  | 刘建敏
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 古杜 |  | 1.1 | 设备购置费 | 预算减决算 | 天然气进气压力是多少？ | -3540000 | HPE-05-PKGD-0102HT-070 | 黎德强
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 滨佳胜3期 | 85bar |  | 设备购置费 | 计量站+调压站（无增压机）+前置模块 |  | 2999万人民币 | HEI-180011-3-0102-303-042 | 崔连峰
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 滨佳胜3期 | 85bar | [6 empty] | 刘建敏
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 必凯 | 增压机入口20bar |  | 设备购置费 | 增压机+调压站 |  | 34,60万+1379万人民币 | HEI-05-FPKBK-303-003；HEI-05-FPKBK1-303-029 | 崔连峰
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 必凯 | 增压机入口20bar | [6 empty] | 刘建敏
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 百路凯 | 增压机入口20bar |  | 设备购置费 | 增压机+调压站 |  | 3305万人民币+ 1261万人民币 | HEI-05-FPKBA1-303-010 ；HEI-05-FPKBA1-303-016 | 崔连峰
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 百路凯 | 增压机入口20bar | [6 empty] | 刘建敏
天然气调压站 | 进口压缩机、各地区进气压力不同，成本不一致，不好设定标准、考虑单独计算，减压差不多，增压差别很大 | 阿玛拉
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 1.1.1.5.6.2 | 黑启动柴油装置 | 将黑启动发电机成本整个扣除 |  | 预算金额1514万，决算金额102.9万，是否有什么特殊情况 ZLL：黑启动签约合同价203万美元。 | HPE-05-QASIM-303-066 | 张璐璐
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 2 | 建筑工程费 |  |  | 1981317.4663 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜2期 | 含黑启动发电机 | 3 | 安装工程费 |  |  | 660439.1554 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 古杜 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 1.1.1.5.6.2 | 黑启动柴油装置 | 将黑启动发电机成本整个扣除 |  | 预算及占用是空的，是否含在其他预算里 ZLL：预算号1.1.1.5.6.1，与紧急柴油机使用同一预算。黑启动系统签约价：1537万，包含111.35万的录波系统 | HEI-180011-3-0102-303-030 | 王禹森 张璐璐
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 2 | 建筑工程费 |  |  | 1400000 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 滨佳胜3期 | 含黑启动发电机 | 3 | 安装工程费 |  |  | 700000 |  | 刘建敏
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 必凯 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 百路凯 | 不含黑启动发电机
黑启动配置 | 不含黑启动发电机 | 阿玛拉
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 1.1.1.7.3 | 启动锅炉 | 将启动锅炉成本整个扣除 |  | 1570000 | HPE-05-QASIM-303-040 | 刘莫
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 2 | 建筑工程费 |  |  | 321752.7792 |  | 刘建敏
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 滨佳胜2期 | 含启动锅炉 | 3 | 安装工程费 |  |  | 150000 |  | 刘建敏
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 古杜 | 含启动锅炉 | 1 | 设备购置费 | 预算减决算 | 启动锅炉设备费165万，还有没有其他相关费用？ | 225000 | HPE-05-PKGD-0102HT-045 | 闫伟
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 滨佳胜3期 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 必凯 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 百路凯 | 不含启动锅炉
启动锅炉配置 | 不含启动锅炉 | 阿玛拉
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 1.1 | 设备购置费 | 改造/扩容的设备成本待核算 |  | ZLL： 1、从GIS合同中扣除与老厂连接的两个联络间隔、一个间隔对应的分支母线及套管，共计490.39万； 2、需要扣除掉另一个联络间隔用220kV高压电缆及终端费用，共计74万+80万=154万； 3、需要扣除掉联络间隔控保费用，共计25.6万。 | HPE-05-QASIM-303-016； HPE-05-QASIM-303-069； HPE-05-QASIM-303-070； HPE-05-QASIM-303-057。 | 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 2 | 建筑工程费 | 改造/扩容的土建成本待核算 |  | -1981317.4663 |  | 刘建敏
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜2期 | 含变电所改造/扩容（GIS） | 3 | 安装工程费 | 改造/扩容的安装成本待核算 |  | ZLL： 1、两个联络间隔安装费用12万； 2、一个联络间隔用220kV高压电缆敷设费用4万； 3、两个联络间隔控保安装调试费用1万。 | HPE-05-QASIM-302-006/007 | 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 古杜 |  | 1 | 设备购置费 | 预算减决算（屋外配电装置） | 是GIS还是AIS？ | 19340222 | HPE-05-PKGD-0102HT-084 HPE-05-PKGD-0102HT-102 HPE-05-PKGD-0102HT-132 | 陶海柯
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 古杜 |  |  |  | 预算减决算（网控设备） |  | 7375037 | HPE-05-PKGD-0102HT-133
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 古杜 |  |  |  | 预算减决算（直流设备） |  | 1407100 | HPE-05-PKGD-0102HT-091
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 含4个变电站的升级改造（GIS) | 11 | 开关站EPC | 整块预算扣除 |  | -407645881.4427
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 电厂开关站GIS非标（常规220kV短路电流50kV，合同要求63kA） | 1.1.1.5.3.1 | 屋内配电装置（GIS） | 与常规配置、无改造的成本差待核算 |  | ZLL：滨佳胜三期共21个断路器间隔+1个PT间隔。 1、220kV标准短路电流50kA和63kA每间隔均价分别为211万和229万（基于西开设备2022年初参与KKI项目投标时所报投标价）。 2、从GIS合同中扣除一厂6台变压器间隔、2个分段间隔、1个母联间隔、2个联络间隔、2个出线间隔（即仅保留，三厂3个变压器间隔、2个出线间隔、1个母线间隔、2个备用间隔、1个PT间隔），共计2800万。 3、从GIS合同中扣除二厂GIS改造费用，共计410万。 | HEI-180011-3-0102-303-003 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | GIS间隔数量多（滨佳胜3期仅为两台主变和一台启备变，但一厂的6台变压器需要连接至三厂的GIS上，同时需要与二厂的GIS的连接，共计21个断路器间隔）
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 二厂两个短线间隔的GIS改造
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 一厂6台变压器更换新的220kV电缆后，连接至三厂GIS | 1.1.3.3.1 | 电缆 | 与常规配置、无改造的成本差待核算 |  | ZLL： 1、从高压电缆及附件合同里扣除到一厂6台变压器、二厂2个联络间隔用电缆及电缆附件，共计1870万。 2、签约时铜价约为4万/吨，两批设备发货后铜价涨至7万/吨。厂家要求后续发货电缆调整单价。 | HEI-180011-3-0102-303-012 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 滨佳胜3期 | 对一厂4台机组和2台备变的监控，需要在三期的NCS系统实现 | 1.1.1.5.4 | 主控及直流系统 | 与常规配置、无改造的成本差待核算 |  | ZLL： 从控保合同内扣除一厂4台机组及2台变压器用设备、与二厂短线用设备，共计132万。 | HEI-180011-3-0102-303-027 | 陈翔宇 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 必凯 | AIS配置 | 1.1 | 设备购置费 | 与GIS配置的设备成本差待核算 |  |  | HEI-05-FPKBK1-303-006 | 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 必凯 | AIS配置 | 2 | 建筑工程费 | 与GIS配置的土建成本差待核算 |  | 17581114.4557 |  | 刘建敏
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 必凯 | AIS配置 | 3 | 安装工程费 | 改造/扩容的安装成本待核算 |  |  |  | 张璐璐
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 百路凯 | AIS配置 | 1.1 | 设备购置费 | 与GIS配置的设备成本差待核算 |  |  |  | 王禹森
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 百路凯 | AIS配置 | 2 | 建筑工程费 | 与GIS配置的土建成本差待核算 |  | 22763139.5667 |  | 刘建敏
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 百路凯 | AIS配置 | 3 | 安装工程费 | 与GIS配置的安装成本差待核算 |  |  |  | 王禹森
变电站配置 | 不含场外变电站及改造； GIS配置 | 阿玛拉
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 滨佳胜2期 | 与标定一致
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 1 | 设备购置费 | 将四大管道及大口径管道重安装预算调整到设备预算 | 20560039 | 20560039 | HPE-05-PKGD-0102HT-112 HPE-05-PKGD-0102HT-132 HPE-05-PKGD-0102HT-128 HPE-05-PKGD-0102HT-147 HPE-05-PKGD-0102HT-149 HPE-05-PKGD-0102HT-155 | 刘志超
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 古杜 | 四大管道由安装单位采购 | 3 | 安装工程费 |  | -20560039
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 1 | 设备购置费 | 拟将四管成本从安装预算调至设备预算，金额待核算 |  | 8000000
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 滨佳胜3期 | 四大管道由安装单位采购 | 3 | 安装工程费 |  |  | -8000000 | HEI-180011-3-0102-302-006 | 时阳
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 必凯 | 与标定一致
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 百路凯 | 与标定一致
土建安装材料范围划分 | 土建安装材料范围划分，大部分放在安装范围，如：焊接件、法兰、小管道、电缆、桥架等，预埋件等在土建范围，四大管道等高压管道在设备采购中 | 阿玛拉
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 滨佳胜2期 | 旋挖灌注桩
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 古杜 |  | 2 | 建筑工程费 | 决算总额 | 有无特殊的地质条件、建筑基础和结构产生的非常规费用？ | 424599780 |  | 邓全超
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 滨佳胜3期 | 旋挖灌注桩
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 必凯 | 旋挖灌注桩
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 百路凯 | 旋挖灌注桩
地质条件和建筑物结构 | 地质条件正常，常规桩基基础，钢结构厂房 | 阿玛拉
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加6个月 | 滨佳胜2期 | 26.7/27.7/28.7/34.7
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加7个月 | 古杜 | 29/30/48
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加8个月 | 滨佳胜3期 | 19/24
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加9个月 | 必凯 | 17.2/18.2/27.3
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加10个月 | 百路凯 | 17.2/18.2/27.3
工期 | 单循环：单台20个月，多台次序加1个月 联合循环：最后一台燃机加11个月 | 阿玛拉 | 24
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 滨佳胜2期
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 古杜
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 滨佳胜3期
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 必凯
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 百路凯
税率 | 不含当地VAT，以巴基斯坦地区税率为准（） | 阿玛拉
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限2年；每月净现金流为正考虑 | 滨佳胜2期
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限3年；每月净现金流为正考虑 | 古杜 |  |  |  | 实际总决算未超预算金额
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限4年；每月净现金流为正考虑 | 滨佳胜3期 |  | 8 | 财务费用 | 滨佳胜三期项目履约保函/预付款保函均为15% |  | 173377.2 |  | 曲丹
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限5年；每月净现金流为正考虑 | 必凯 |  | 8 | 财务费用 | 履约保函效期至项目FAC，实际发生为8年 |  | 938437.4 |  | 曲丹
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限6年；每月净现金流为正考虑 | 百路凯 |  | 8 | 财务费用 | 履约保函效期至项目FAC，实际发生为8年 |  | 1129564.61 |  | 曲丹
财务费用 | 按10%的履约保函、期限为3年；10%的预付款保函，期限7年；每月净现金流为正考虑 | 阿玛拉
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 滨佳胜2期
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 古杜 |  |  |  | 项目延期19.5个月导致管理费用比预算金额高
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 滨佳胜3期
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 必凯 | 两个项目共同执行，共同部分管理费 | 5 | 工程管理费 | 按单独执行考虑需增加的管理费待核算
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 百路凯 | 两个项目共同执行，共同部分管理费 | 5 | 工程管理费 | 按单独执行考虑需增加的管理费待核算
管理费用 | 不拖期，正常完工，单个项目执行 | 阿玛拉
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 滨佳胜2期 | 汽机断叶片 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  |  |  | 达富林
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 古杜 |  |  |  | 实际决算总额44052859 | 有无重大缺陷（如主机或关键设备）或风险因素产生的额外成本
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 滨佳胜3期 | 转子断轴 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  | 0 |  | 严宇峰
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 必凯 | 燃机振动 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  | 0 |  | 严宇峰
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 百路凯 | 天然气压缩机转子叶片断裂 |  |  | 缺陷处理费用待核算 |  |  |  | 崔连峰
不可预见情况 | 以不发生非正常重大缺陷为准 | 阿玛拉 | 汽机前毛爪抬起 |  |  | 缺陷处理费用待核算
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 滨佳胜2期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 |  |  | 临建和厂区道路费用待核算 |  | -12682525.16 | HPE-05-QASIM-302-001 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 古杜 |  |  |  | 临建和厂区道路费用待核算 | 临建和厂区道路费用大概是多少？
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 滨佳胜3期 | 旧厂基础上新建，无进场道路 |  |  | 临建和厂区道路费用待核算 |  | -9425070.04 | HEI-180011-3-302-001 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 必凯 | 进场道路较短 |  |  | 临建和厂区道路费用待核算 |  | -10500000 | HEI-05-FPKBK1-302-012 | 刘建敏
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 百路凯 | 进场道路长，还有照明成本较高 | 2 | 建筑工程费 | 临建和厂区道路费用待核算 |  | 76251000 | HEI-05-FPKBA1-302-007 HEI-05-FPKBA1-302-026 | 方振宇
临建和厂区道路和照明 | 因各厂区布置差别较大，发达地区一般不允许临建住宿，考虑以合同范围均不包含为准 | 阿玛拉 |  |  |  | 临建和厂区道路费用待核算
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 滨佳胜2期
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 古杜
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 滨佳胜3期
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 必凯
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 1.1 | 设备购置费 | 需扣除锅炉脱硝成本（锅炉脱销段、脱硝风机、氨水加热器等设备、消耗品如氨水、催化剂等、燃机费用增加额），待核算 |  | 每台余热锅炉脱销系统1500万元 | HEI-05-FPKBA1-303-019 | 王天伦
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 百路凯 | 燃机增加出力，锅炉加脱硝段 | 3 | 安装工程费 | 安装储罐等相关设备安装成本需核算 |  | -3500000 | HEI-05-FPKBA1-302-011 | 刘建敏
脱硝配置 | 燃机降低出力脱硝，锅炉不脱销 | 阿玛拉

## Sheet2
序号 | 名称 | 系列 | 型号 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 交换机千兆变更 |  |  |  | 1 | 50000 | 50000 | 跨小室之间的外环口改为千兆口
2 | 服务器 | DELL | R740 |  | 2 | 55200 | 110400
3 | OS工作站（6） | DELL | Precision 3630 tower |  | 8 | 15525 | 124200
故障录波工作站（2）
4 | EW工作站 | DELL | T7820 |  | 1 | 35420 | 35420
5 | 显示器 | DELL | 27“ | OS工作站6*2， ES工作站1*2， 故障录波工作站2*2 | 18 | 2000 | 36000
6 | 操作系统 | WIN SERVER 2016 | SERVER 2016 |  | 2 | 3000 | 6000
7 | 操作系统 | WIN10 | WIN10 |  | 9 | 1500 | 13500
8 | 后台SCADA | SICAM SCC | SCC |  | 1 | 39500 | 39500 | OS 增加了一台电脑，所以增加1套后台
9 | 原合同中的电脑价格 |  |  |  | -1 | 78886 | -78886 | 表1-1中： 二（1-29830, 2-40880, 3- 8176)
10 | 显示器 | DELL | Dell C5519Q | 55“ ，带壁挂支架，10米HDMI线 | 1 | 8500 | 8500
11 | 电缆差动及备用柜 | 模块 | IO205 | 增加信号输入 | 12 | 6200 | 74400 | 集控室及备用柜： D22+R41, D22+R42, D14+R41, D14+R42, D18+R41, D18+R42
|  | 模块 | IO207 | 增加信号输入 16BI 8BO | 1 | 9200 | 9200 | 集控室启备变 D17+R41
|  | 模块 | IO205 | 增加信号输入 | 6 | 6200 | 37200 | 网控室电缆差动 : D22+R51, D22+R52, D14+R51, D14+R52, D18+R51, D18+R52
|  | 模块 | IO207 | 增加信号输入 16BI 8BO | 1 | 9200 | 9200 | 网控室启备变 D17+R51
12 | 同期保护及屏柜 | 同期保护 | 7VE63 | 7VE6320-6EB92-0DA0+L0S | 1 | 136000 | 136000 | D00+C25
|  | 同期继电器 |  | 取消之前的同期检查继电器 | -25 | 730 | -18250
|  | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 1 | 843 | 843
|  | LOCKOUT RELAY | BF | BF-4RP HB+F-EMP | 5 | 2300 | 11500
|  | LOCKOUT RELAY | BJ | BJ-8RP HB+J-EMP | 5 | 3500 | 17500
|  | 开关把手 |  | 一套 | 1 | 1500 | 1500
|  | 屏柜及附件 |  | 800*600*2260 | 1 | 12047 | 12047
13 | 机组测量屏 | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 6 | 843 | 5058 | D22+Q01, D14+Q01
14 | 启备变测量屏 | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 1 | 843 | 843 | D17+Q01
15 | 机组1故障录波屏 | 故障录波装置 | 7KE85 | P1N161000, CT: 20; VT: 16; BI: 139; BO: 33 | 1 | 119000 | 119000
|  | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 5 | 843 | 4215
|  | 屏柜 |  | 800*600*2260 | 1 | 12047 | 12047
| 机组2故障录波屏 | 故障录波装置 | 7KE85 | P1N161000, CT: 20; VT: 16; BI: 139; BO: 33 | 1 | 119000 | 119000
|  | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 5 | 843 | 4215
|  | 交换机 | RSG2100 | 3*1000M单模 FO，6*100M多模 FO, 4*RJ45 | 2 | 16900 | 33800
|  | 屏柜 |  | 800*600*2260 | 1 | 12047 | 12047
| 启备变故障录波屏 | 故障录波装置 | 7KE85 | P1N161019 CT: 12; VT: 12; BI: 123; BO: 33 | 1 | 110500 | 110500
|  | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 3 | 843 | 2529
|  | 屏柜 |  | 800*600*2260 | 1 | 12047 | 12047
| 220kV 故障录波屏1 | 故障录波装置 | 7KE85 | P1N161028， CT: 12; VT: 12; BI:75; BO:21 | 1 | 102500 | 102500
|  | 故障录波装置 | 7KE85 | P1N161019，CT: 12; VT: 12; BI: 123; BO: 21 | 1 | 110500 | 110500
|  | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 6 | 843 | 5058
|  | 交换机 | RSG2100 | 3*1000M单模 FO，6*100M多模 FO, 4*RJ45 | 1 | 16900 | 16900
|  | 屏柜 |  | 800*600*2260 | 1 | 12047 | 12047
| 220kV 故障录波屏2 | 故障录波装置 | 7KE85 | P1N161028， CT: 12; VT: 12; BI:75; BO:21 | 1 | 102500 | 102500
|  | 故障录波装置 | 7KE85 | P1N161019，CT: 12; VT: 12; BI: 123; BO: 21 | 1 | 110500 | 110500
|  | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 6 | 843 | 5058
|  | 交换机 | RSG2100 | 3*1000M单模 FO，6*100M多模 FO, 4*RJ45 | 1 | 16900 | 16900
|  | 屏柜 |  | 800*600*2260 | 1 | 12047 | 12047
| 故障录波系统 | SICAM PQS |  | 主系统 | 1 | 82000 | 82000
|  | SICAM PQ Analyzer |  | 客户端 | 1 | 35000 | 35000
| 原合同中的故障录波 |  |  |  | -1 | 479567 | -479567 | 表1-1中：C-8 177536, E-5 201354, E-6 100677
16 | 主变测控柜 | 电流变送器 | NKB-20S |  | 4 | 372 | 1488 | （BQPS I）: D05+C1, D03+C1, D02+C1, D09+C1
|  | 电流变送器 | NKB-21S |  | 4 | 372 | 1488
|  | 有功变送器 | NKB-28S-P34 |  | 4 | 1192 | 4768
|  | 无功变送器 | NKB-29S-H5034 |  | 4 | 1192 | 4768
|  | 跳闸监视继电器 | 7PA3032-3 | 3相 | 8 | 2241 | 17928
|  | 4-20mA 模块 |  | 4路4-20mA | 7 | 3600 | 25200 | D05+C1, D03+C1, D02+C1, D09+C1, D22+C1, D14+C1,D18+C1
17 | 启备变测控柜(BQPS I ) | 模块 | IO201 | 增加电压通道 | 2 | 7490 | 14980 | D04+C1, D10+C1
|  | 电流变送器 | NKB-20S |  | 2 | 372 | 744
|  | 电流变送器 | NKB-21S |  | 2 | 372 | 744
|  | 有功变送器 | NKB-28S-P34 |  | 2 | 1192 | 2384
|  | 无功变送器 | NKB-29S-H5034 |  | 2 | 1192 | 2384
|  | 跳闸监视继电器 | 7PA3032-3 | 3相 | 4 | 2241 | 8964
18 | 公用测控柜 | 公用测控 | IO230+PS模块 | 增加48BI, 增加第二层单元模块和电源模块 | 1 | 32000 | 32000 | D00+C0
19 | 线路测控柜 | 线路测控 | IO206 |  | 5 | 5100 | 25500 | D07+C1, D08+C1, D16+C1, D15+C1, D19+C1
20 | 短线测控柜 | 测控保护 | 6MD85 | 25DO, 71DI, 12AI | 1 | 47500 | 47500 | D13+C1
21 | 计量屏 | TEST BLOCK | VCE: 299 |  | 21 | 843 | 17703 | 线路计量8+出线9+短线4: D00+Q01, D00+Q02, D00+Q03
22 | 线路和短线保护屏 | TEST BLOCK | VCE: 299 | 线路增加的TEST BLOCK | 19 | 843 | 16017 | 线路A柜10+线路B柜5+短线3*2: D07+R11, D08+R11, D16+R11, D15+R11, D19+R11, D07+R12, D08+R12, D16+R12, D15+R12, D19+R12, D13+R11, D21+R11
|  | POWE SWING BLOCK function |  | 功能点升级 | 10 | 3500 | 35000 | 线路: D07+R11, D08+R11, D16+R11, D15+R11, D19+R11, D07+R12, D08+R12, D16+R12, D15+R12, D19+R12,
|  | 后备保护 | 7SJ82 | CT: 4; VT: 4; BI:23; BO:16 | 7 | 25600 | 179200 | 线路和短线:D07+R11, D08+R11, D16+R11, D15+R11, D19+R11, D13+R11, D21+R11
23 | 双电源继电器 | 双电源继电器 | 3RH21+3RH29 | BCU柜已含，10面线路柜不含，其他柜都需要 | 55 | 300 | 16500
24 | 柜体尺寸更改 |  | 800*800*2260 | 从800*600*2260 改为800*800*2260 | 5 | 2500 | 12500 | 母差屏4面D00+R71, D00+R72, D00+R81, D00+R82; 服务器屏一面XD1+XV02
25 | 光纤 |  |  | 8芯单模室外铠装光纤 | 500 | 5 | 2500 | D-5
26 | 光纤 |  |  | 8芯多模室外铠装光纤 | 200 | 5 | 1000 | D-5
27 | 尾纤 |  |  | 原先的长度为5米，数量为60对，实际供货为： | 1 | 25000 | 25000 | D-5
LC-LC 多模10m， 76对
LC-LC 多模15m， 74对
LC-LC 多模20m， 30对
LC-LC 多模5m， 30对
LC-LC 多模3m， 30对
LC-LC 单模3m， 10对
合计： | [6 empty] | 1698778
序号 | 货物名称 | 描述 | 订货号 | 制造商 | 产地 | 数量/屏 | 总数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 合价/项 | 总价
电厂部分
A | 变压器保护屏供货范围
1 | GSUT & UAT protection panel
1.1 | Protection Panel A |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 114035 | 228070
| GSUT main protection relay | 24,27/59,50,51,64,87T, IEC61850,2*FO | 7UT8 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 39869 | 39869
| UAT main protection relay | 24,51/51N,64,87T, IEC61850,2*FO | 7UT8 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 35599 | 35599
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 6 | 12 | 台 | 843 | 5058
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 4 | 8 | 台 | 2335 | 9340
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 2 | 4 | 台 | 1579 | 3158
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 4 | 8 | 台 | 2241 | 8964
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
1.2 | Protection Panel B |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 114035 | 228070
| GSUT main protection relay | 24,27/59,50,51,64,87T, IEC61850,2*FO | 7UT8 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 39869 | 39869
| UAT main protection relay | 24,51/51N,64,87T, IEC61850,2*FO | 7UT8 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 35599 | 35599
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 6 | 12 | 台 | 843 | 5058
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 4 | 8 | 台 | 2335 | 9340
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 2 | 4 | 台 | 1579 | 3158
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 4 | 8 | 台 | 2241 | 8964
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
1.3 | Non-electrical protection Panel |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25111 | 50222
| Non-electrical protection | 26Q,49T,63PY,71QC,94T,95T,95TC | 7SJ8 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 13064 | 13064
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
2 | Protection panel of Standby transformer
2.1 | Protection Panel A |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 58199 | 58199
| main protection relay | 24T,27,51/51N,64,87T | 7UT8 | SIEMENS | Germany | 1 | 1 | 台 | 33735 | 33735
IEC61850,2*FO
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 2 | 2 | 台 | 843 | 1686
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 2 | 2 | 台 | 2335 | 4670
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 1 | 台 | 1579 | 1579
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 2 | 2 | 台 | 2241 | 4482
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
2.2 | Protection Panel B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 58199 | 58199
| main protection relay | 24T,27,51/51N,64,87T | 7UT8 | SIEMENS | Germany | 1 | 1 | 台 | 33735 | 33735
IEC61850,2*FO
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 2 | 2 | 台 | 843 | 1686
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 2 | 2 | 台 | 2335 | 4670
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 1 | 台 | 1579 | 1579
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 2 | 2 | 台 | 2241 | 4482
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
2.3 | Non-electrical protection Panel |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25111 | 25111
| Non-electrical protection | 26Q,49T,63PY,71QC,94T,95T,95TC | 7SJ8 | SIEMENS | Germany | 1 | 1 | 台 | 13064 | 13064
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
3 | 220kV cable differential protection panel |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 72278 | 867336
| differential protection relay | 4I4U, 87L | 7SD8 | SIEMENS | Germany | 1 | 12 | 台 | 53233 | 53233
IEC61850,2*FO
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 1 | 12 | 台 | 843 | 843
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 12 | 台 | 2335 | 2335
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 12 | 台 | 1579 | 1579
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 1 | 12 | 台 | 2241 | 2241
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 12 | 面 | 12047 | 12047
4 | 220kV spare incoming protection panel |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 72278 | 289112
| differential protection relay | 4I4U, 87L | 7SD8 | SIEMENS | Germany | 1 | 4 | 台 | 53233 | 53233
IEC61850,2*FO
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 1 | 4 | 台 | 843 | 843
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 4 | 台 | 2335 | 2335
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 4 | 台 | 1579 | 1579
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 1 | 4 | 台 | 2241 | 2241
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 4 | 面 | 12047 | 12047
B | 网络微机监控系统（NCS）供货范围
一 | 间隔层数据采集及通信设备
1 | 机柜(含配线等) | （测控及RTU通信网关采用双路直流供电，每面屏配置双电源自动切换继电器1套） | 机柜 | 国内采购 | China
2 | 测控装置
2.1 | 发电机组测控柜 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 174013 | 348026
| AGC | IEC61850,IEC104,Modbus | SICAM | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 |  | 114884
DI:128,DO:40,AI:32,AO:24
| BCU | 28I 12U | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 46196 | 46196
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 2 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 2 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
2.2 | 主变测控柜 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 56800 | 397600
| BCU | 4I4U,96BI,16BO | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 1 | 7 | 台 | 43867 | 43867
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 7 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 7 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 7 | 面 | 12047 | 12047
2.3 | 启备变测控柜 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 51508 | 154524
| BCU | 5I3U,80BI,16BO | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 1 | 3 | 台 | 38575 | 38575
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 3 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 3 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 3 | 面 | 12047 | 12047
2.4 | 母线测控柜 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 88533 | 88533
| BCU | 8I8U,64BI,12BO | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 2 | 2 | 台 | 37800 | 75600
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 1 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 1 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
2.5 | 公用测控柜 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 61627 | 61627
| BCU | 8U,16AI,80BI,12BO | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 1 | 1 | 台 | 48694 | 48694
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 1 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 1 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
2.6 | 220KV线路测控柜 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 50045 | 250225
| BCU | 4I4U,64BI,16BO | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 1 | 5 | 台 | 37112 | 37112
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 5 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 5 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 5 | 面 | 12047 | 12047
2.7 | 220KV母联测控柜 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 50045 | 100090
| BCU | 4I4U,64BI,16BO | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 37112 | 37112
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 2 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 2 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
2.8 | 220KV分段测控柜 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 50045 | 100090
| BCU | 4I4U,64BI,16BO | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 37112 | 37112
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 2 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 2 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
2.9 | 220KV短引线开关测控柜 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 50045 | 100090
| BCU | 4I4U,64BI,16BO | 6MD85 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 37112 | 37112
IEC61850,2*FO
| 同期检查继电器 | 同期检查继电器 |  | 国内采购 | China | 1 | 2 | 台 | 730 | 730
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 2 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
2.1 | 间隔层五防设备 | 不包含
2.11 | 操作箱 | 不包含
2.12 | 电压切换箱 | 电压切换功能由辅助继电器实现，含在测控屏柜内
2.13 | 远动通信单元（RTU通信网关） | 见 二 站控层远动通信网关-5远动通信网关
2.14 | RTU组网交换机 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 27654 | 55308
| RTU组网交换机 | 16*100M FO | RSG2100 | RUGGEDCOM | Canada | 1 | 2 | 台 | 18242 | 18242
| RTU组网交换机 | 2*100M FO,12*RJ45 | RSG2100 | RUGGEDCOM | Canada | 1 | 2 | 台 | 9412 | 9412
2.15 | 远动网关屏 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12203 | 12203
| 双电源切换继电器 |  | 3RH2140 | SIEMENS | China | 1 | 1 | 台 | 156 | 156
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
二 | 站控层SCADA系统
1 | Server panel |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 41877 | 41877
| server | 16GB,1TB, | R340 | DELL | China | 2 | 2 | 台 | 14915 | 29830
17 inch
| Panel | 2260*800*800mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
2 | OS | 16GB,1TB, | T3630 | DELL | China | 5 | 5 | 台 | 8176 | 40880 | 8176 | 40880
21inch*3
3 | ES | 16GB,1TB, | T3630 | DELL | China | 1 | 1 | 台 | 8176 | 8176 | 8176 | 8176
21inch*3
4 | 五防工作站 | 不包含
5 | 远动通信网关 | 8*RJ45,8*RS485/RS232 | AK 3 | SIEMENS | Germany | 2 |  |  |  |  | 110838 | 221676
6 | 通道防雷器 | 模拟/数字防雷器 | 防雷器 | 国内采购 | China | 2 | 2 | 台 | 522 | 1044 | 522 | 1044
7 | 打印机 | A3彩色激光 | CP5225 | HP | China | 1 | 1 | 台 | 12516 | 12516 | 12516 | 12516
8 | 打印机 | A4黑白激光 | 203DN | HP | China | 2 | 2 | 台 | 2608 | 5216 | 2608 | 5216
9 | 打印机 | 针式 | LQ-630K | EPSON | China | 1 | 1 | 台 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608
10 | 音响报警装置 | 音响 | 音响 | 国内采购 | China | 2 | 2 | 台 | 313 | 626 | 313 | 626
11 | SCADA Software | SICAM SCC | SCC | SIEMENS | Germany | 1 | 1 | 套 |  |  | 384355 | 384355
12 | 安全防护 | 硬件防火墙 | USG6320 | 华为 | China | 2 | 2 |  | 5000 | 10000 | 5000 | 10000
13 | 商用数据库软件 | 已含 |  |  |  | 1 | 1
14 | 通信软件 | 已含 |  |  |  | 1 | 1
15 | 运行管理软件 | 已含 |  |  |  | 1 | 1
三 | 网络交换设备 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 101339 | 202678
| Ethernet Switch | 4*100M FO,12*RJ45 | RSG2100 | RUGGEDCOM | Canada | 1 | 2 | 台 | 10237 | 10237
| Ethernet Switch | 24*FO,100M,multimode | RSG2228 | RUGGEDCOM | Canada | 5 | 10 | 台 | 15811 | 79055
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
四 | 技术资料 | 已含
五 | 维护专用工具和测试仪器仪表 | 见专用工具报价
六 | 控制台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10430 | 10430
| 控制台 | 5 chairs | 操作台 | 国内采购 | China | 2 | 2 | 套 | 5215 | 10430
七 | ODF RACK |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 81 | 81
| ODF RACK | 8 port | CT-GPH- | 国内采购 | China | 1 | 1 | 套 | 81 | 81
C | 母联、母线、分段、线路、短线保护屏及故障录波供货范围
1 | 220KV BUS COUPLER PROTECTION PANEL |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 34934 | 69868
| main protection | 50 | 7SJ81 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 15889 | 15889
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 1 | 2 | 台 | 843 | 843
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 2 | 台 | 2335 | 2335
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 2 | 台 | 1579 | 1579
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 1 | 2 | 台 | 2241 | 2241
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
2 | 220KV BUS SECTION PROTECTION PANEL |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 34934 | 69868
| main protection | 50 | 7SJ81 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 15889 | 15889
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 1 | 2 | 台 | 843 | 843
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 2 | 台 | 2335 | 2335
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 2 | 台 | 1579 | 1579
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 1 | 2 | 台 | 2241 | 2241
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
3 | 220KV BUSBAR DIFFERENTIAL AND BREAKER FAILURE PROTECTION PANEL 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 281269 | 562538
| Busbar differential protection relay | 87BB,12bays | 7SS85 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 231086 | 231086
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 12 | 24 | 台 | 843 | 10116
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 12 | 24 | 台 | 2335 | 28020
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
4 | 220KV BUSBAR DIFFERENTIAL AND BREAKER FAILURE PROTECTION PANEL 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 302996 | 605992
| Busbar differential protection relay | 87BB,14bays | 7SS85 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 246457 | 246457
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 14 | 28 | 台 | 843 | 11802
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 14 | 28 | 台 | 2335 | 32690
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
5 | 220KV OHL LINE PROTECTION PANEL 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 91844 | 459220
| main protection | 87L,21,50/51,50N/51N,25,79 | 7SL8 | SIEMENS | Germany | 1 | 5 | 台 | 72799 | 72799
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 1 | 5 | 台 | 843 | 843
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 5 | 台 | 2335 | 2335
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 5 | 台 | 1579 | 1579
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 1 | 5 | 台 | 2241 | 2241
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 5 | 面 | 12047 | 12047
6 | 220KV OHL LINE PROTECTION PANEL 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 83027 | 415135
| main protection | 21,50/51,50N/51N,25,79 | 7SA8 | SIEMENS | Germany | 1 | 5 | 台 | 63982 | 63982
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 1 | 5 | 台 | 843 | 843
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 5 | 台 | 2335 | 2335
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 1 | 5 | 台 | 1579 | 1579
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 1 | 5 | 台 | 2241 | 2241
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 5 | 面 | 12047 | 12047
7 | 220KV SHORT LINE PROTECTION PANEL |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 65912 | 131824
| main protection | 4I4U, 87L,50/51,50N/51N | 7UT8 | SIEMENS | Germany | 1 | 2 | 台 | 39869 | 39869
IEC61850,2*FO
| test block | 14 contacts | VCE:299 | SIEMENS | Britsh | 2 | 4 | 台 | 843 | 1686
| lockout relay | 8contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 2 | 4 | 台 | 2335 | 4670
| trip relay | 4 contacts | 7PJ81 | SIEMENS | China | 2 | 4 | 台 | 1579 | 3158
| TCS relay | 3-pole | 7PA3032 | SIEMENS | Europe | 2 | 4 | 台 | 2241 | 4482
| Panel | 2260*800*600mm, IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
8 | 220KV FAULT RECORDER |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 177536 | 177536
| DFDR device | 96 I/U,192BI | WDGL-VI | 山大电力 | China | 2 | 2 | 台 | 62580 | 125160
| IPC | 8GB,1TB, | IPC610 | Advantech | China | 1 | 1 | 台 | 6780 | 6780
21inch*1
| Ethernet SWITCH | 2*RJ45，100M;6*FO,100M,Multimode | RSG2100 | RUGGEDCOM | Canada | 2 | 2 | 台 | 10751 | 21502
| Panel | 2260*800*600mm, IP42 | Panel | China Local | China | 2 | 2 | 面 | 12047 | 24094
D | 电能量计量系统供货范围
1 | 关口表 | 0.2S（含GPRS模块） | MT860 | ISKRA | Slovenia | 21 | 21 | 台 | 23661 | 496881 | 23661 | 496881
2 | 关口表屏 | 2260*800*600mm, IP42 | Panel | China Local | China | 3 | 3 | 面 | 12047 | 36141 | 12047 | 36141
3 | 校表费 | 不含 |  |  |  | 0 | 0
4 | 调度接入调试费 | 仅包含配合调试工作，提供相应的技术协助，费用已含在现场服务报价中。
5 | 光电转换器、485线、光纤、电缆以及其他线缆 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40200 | 40200
| 光纤 | 8 cores | GYXTW-8 | 国内采购 | China | 4000 | 4000 | 米 | 5 | 20000
| 网线 | 五类屏蔽网线 | 网线 | 国内采购 | China | 1000 | 1000 | 米 | 3 | 3000
| 双绞线 | RVVP 2*0.5 | RVVP | 国内采购 | China | 1500 | 1500 | 米 | 2 | 3000
| 尾纤 | 5M | 尾纤 | 国内采购 | China | 20 | 20 | 根 | 52 | 1040
| 尾纤 | 5M | 尾纤 | 国内采购 | China | 20 | 20 | 根 | 52 | 1040
| 尾纤 | 5M | 尾纤 | 国内采购 | China | 20 | 20 | 根 | 52 | 1040
| ODF RACK | 8 port | CT-GPH- | 国内采购 | China | 80 | 80 | 个 | 81 | 6480
| 光电转换器 |  |  | 国内采购 | China | 4 | 4 | 台 | 1150 | 4600
E | 二次屏柜供货范围
1 | 机组测量屏 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 34167 | 68334
| 多功能电度表 | 有功0.2S，无功2.0 | DTSD178 | 威思顿 | China | 2 | 4 | 台 | 4694 | 9388
| 电流变送器 | 单相,0.2级 | NKB-20S | 科佳 | China | 9 | 18 | 台 | 372 | 3348
| 电压变送器 | 单相,0.2级 | NKB-21S | 科佳 | China | 6 | 12 | 台 | 372 | 2232
| 有功功率变送器 | 0.2级 | NKB-28S | 科佳 | China | 3 | 6 | 台 | 1192 | 3576
| 无功功率变送器 | 0.2级 | NKB-28S | 科佳 | China | 3 | 6 | 台 | 1192 | 3576
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
2 | 启备变测量屏 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21357 | 21357
| 多功能电度表 | 有功0.2S，无功2.0 | DTSD178 | 威思顿 | China | 1 | 1 | 台 | 4694 | 4694
| 电流变送器 | 单相,0.2级 | NKB-20S | 科佳 | China | 3 | 3 | 台 | 372 | 1116
| 电压变送器 | 单相,0.2级 | NKB-21S | 科佳 | China | 3 | 3 | 台 | 372 | 1116
| 有功功率变送器 | 0.2级 | NKB-28S | 科佳 | China | 1 | 1 | 台 | 1192 | 1192
| 无功功率变送器 | 0.2级 | NKB-28S | 科佳 | China | 1 | 1 | 台 | 1192 | 1192
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
3 | 事故照明切换屏 | 5kVA，10*16A | 事故照明 | 国内采购 | China | 1 | 1 | 台 | 18774 | 18774 | 18774 | 18774
4 | 继电保护试验电源屏 | 400V/230V | 试验电源 | 国内采购 | China | 2 | 2 | 面 | 39634 | 79268 | 39634 | 79268
5 | 机组故障录波屏 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100677 | 201354
| DFDR device | 96 I/U,192BI | WDGL-VI | 山大电力 | China | 1 | 2 | 台 | 62580 | 62580
| IPC | 8GB,1TB, | IPC610 | Advantech | China | 1 | 2 | 台 | 6780 | 6780
21inch*1
| Ethernet SWITCH | 2*RJ45，100M;4*FO,100M,Multimode | RSG2100 | RUGGEDCOM | Canada | 2 | 4 | 台 | 9635 | 19270
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
6 | 启备变故障录波屏 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100677 | 100677
| DFDR device | 96 I/U,192BI,2*FO,IEC61850 | WDGL-VI | 山大电力 | China | 1 | 1 | 台 | 62580 | 62580
| IPC | 8GB,1TB, | IPC610 | Advantech | China | 1 | 1 | 台 | 6780 | 6780
21inch*1
| Ethernet SWITCH | 2*RJ45，100M;4*FO,100M,Multimode | RSG2100 | RUGGEDCOM | Canada | 2 | 2 | 台 | 9635 | 19270
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 1 | 面 | 12047 | 12047
7 | 一厂高厂变电度表屏 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21435 | 42870
| 多功能电度表 | 有功0.2S，无功2.0 | DTSD178 | 威思顿 | China | 2 | 4 | 台 | 4694 | 9388
| Panel | 2260*800*600mm,IP42 | Panel | China Local | China | 1 | 2 | 面 | 12047 | 12047
| 合计： |  | 8012635

## Sheet6
| 1.1 | 设备购置费 | 项目标准 | 美标 | 滨佳胜2期 | 同意国标
| 1.1 | 设备购置费 | 项目标准 | 美标 | 古杜
| 1.1 | 设备购置费 | 项目标准 | 美标 | 滨佳胜3期 | 同意国标
| 1.1 | 设备购置费 | 项目标准 | 美标 | 必凯 | 美标
| 1.1 | 设备购置费 | 项目标准 | 美标 | 百路凯 | 美标
| 2 | 建筑工程费 | 循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流）
| 1.1 | 设备购置费 | 循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流）
| 3 | 安装工程费 | 循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流）
配置名称 | 标定配置 | 项目名称 | 项目实际配置 | 影响预算号 | 影响预算名称 | 成本偏差计算方式 | 还原成本偏差（标定-项目实际） | 成本偏差收集汇总
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜2期 | 海边取水（一次直流） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（同时需考虑附属泵和管道的成本差） | 12000000 | 海水一次直流2037万+165万，通常二次循环用在缺水的区域，海水冷却区域通常不采用冷却塔形式，如采用需在直流成本上额外增加1200万的冷却塔设备费
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） |  | 海边取水（一次直流） | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加8个4000m³的冷却塔的安装费
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 滨佳胜3期 | 海边取水（一次直流） | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（同时需考虑附属泵和管道的成本差） | -5610000 | 一次直流成本1764万+297万，二次循环需另增加1500万冷却塔成本
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 必凯 | 一次直流、二次循环都有 | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流泵和管道的成本需扣除，待核算 | -10340000 | 一次直流成本：循泵1034万，二次循环成本：循泵990万+冷却塔1224万
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） |  | 一次直流、二次循环都有 | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加12个5000m³冷却塔的安装费用
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） | 百路凯 | 一次直流、二次循环都有 | 1.1 | 设备购置费 | 一次直流泵和管道的成本需扣除，待核算 | -10910000 | 一次直流成本：循泵1091万，二次循环成本：循泵991万+冷却塔1408万
循环水冷却方式 | 冷却塔（二次循环，机械通风） |  | 一次直流、二次循环都有 | 3 | 安装工程费 | 一次直流与二次循环系统成本差待核算（考虑泵和管道的安装费用） |  | 需增加14个5000m³冷却塔的安装费用